5MW/5MWh 钠离子储能系统

技术规范书

目	录

一、一般规定	3

1.1 总则	3

1.2 标准及技术规范	4

1.3 工作内容和界限	6

1.4 铭牌和标牌	8

1.5 标识和标志	9

1.6 包装、起吊和运输	10

1.7 对成套性和互换性的要求	11

1.8 对规定设备、原件和材料的变更	11

二、项目招标及招标范围	11

2.1 项目概况	11

2.2 招标范围	13

三、储能系统技术规范	13

3.1 一般要求	13

3.2 储能电池技术要求	19

3.3 BMS 技术要求	32

3.4  储能 PCS 技术要求	37

3.5 升压变技术要求	52

3.6 储能集装箱及配套装置技术要求	61

3.7 能量管理系统(EMS)技术要求	72

四、供货范围	81

4.1 一般要求	81

4.2 供货范围	81

五、技术资料和交货进度	84

5.1 一般要求	84

5.2 图纸、资料的审查与提交	85

六、监造、检验和性能验收试验	87

6.1 概述	87

6.2 工厂的检验和监造	87

6.3 监造范围	88

6.4 监造内容	88

6.5 卖方应向监造者提供下列资料	88

6.6 性能验收试验	89

七、质量保证和违约责任	90

7.1 质量保证	90

7.2 违约责任	91

八、技术服务和设计联络	91

8.1 卖方现场技术服务	91

8.2 培训	93

8.2 设计联络	94

8.3 售后	94

九、投标人技术偏差	95

# 一、一般规定

## 1.1 总则

本技术规范适用于  湖南钠能时代长沙基地储能项目 设备采购，内容包括储能系统设备本体及其辅助设备的供货范围、功能结构、性能、安装、调试和试验等方面的技术要求。

卖方被认为在签订技术协议前已认真、仔细审查了本技术规范书，技术规范书中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除卖方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任，卖方对自身设备的国内外先进、强制标准的符合性和卖方设备的正确性、可靠性负责。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范。

卖方签订技术协议时，买方只对卖方设备的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，卖方对卖方设备的设计、材料和元器件的选型、使用、卖方设备的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责，一旦出现故障或问题，卖方必须按照约定解决问题并承担买方损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，以及转移和转嫁技术责任。

如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本次招标所规定的运行环境条件的要求。

本技术规范所使用的标准（按最新颁布标准执行）如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

卖方对相关储能系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。

本技术规范经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本项目的其它技术文件，如设计联络会纪要、双方确认的测试和验收文件等与合同具有相同的法律效力。

本规范书未尽事宜，由买方、卖方、设计方三方协商确定。

本工程所有文档、图纸、界面采用中文，相互间的通信、谈判、合同及签约后的联络和服务等均使用中文。本工程所有文档，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。

卖方供货范围内所有设备进行设备编码标识，卖方提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有设备编码，具体标识要求由卖方提出，设计方和买方确认后执行。

本技术规范所规定的参数在前后不一致时，按较高标准执行。

## 1.2 标准及技术规范

除本技术规范书特别规定外，卖方所提供的设备均应按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行。如果卖方选用本技术规范书规定以外的标准时，需提交与这种替换标准相当的或优于本技术规范书规定标准的证明。

主要引用标准如下：

GB/T 44265-2024  电力储能电站钠离子电池技术规范

GB/T 34131-2023 《电力储能用电池管理系统》

GB/T 36547-2024	电化学储能系统接入电网技术规定

GB/T 36558-2023 电力系统电化学储能系统通用技术条件

GB/T 36548-2018	电化学储能系统接入电网测试规范

GB/T 34120-2023	电化学储能系统储能变流器技术规范

GB/T 34120-2017	电化学储能系统储能变流器技术规范

T/CEC 373-2020	  预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范

GB21966-2008	  锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求

NB∕T 42091-2016 电化学储能电站用锂离子电池技术规范

NB/T 33014-2014	电化学储能系统接入配电网运行控制规范

NB/T 33015-2014	电化学储能系统接入配电网技术规定

NB/T 33016-2014	电化学储能系统接入配电网测试规程

GB4208-2008	外壳防护等级（代码）

GB7947	人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识

GB/T14537-199		量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T14598.27-2008 量度继电器和保护装置第 27 部分：产品安全要求

GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50217-2018   电力工程电缆设计标准

GB/T 52288-2022 电化学储能电站安全规程

GB14048.1	低压开关设备和控制设备第 1 部分：总则

GB/T 2829	周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB/T2423.1-2008	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温

GB/T2423.2-2008	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温

GB/T2423.3-2006	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验

GB/T2423.8-1995	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ed：自由跌落

GB/T2423.10-2008  电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动（正弦）

GB8702-88	电磁辐射防护规定

GB/T17626	电磁兼容试验和测量技术

GB 17625.2	电磁兼容限值对额定电流不大于16A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制

GB/Z 17625.3 电磁兼容限值对额定电流大于 16A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制

GB 17799.3	电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射标准

GB 17799.4	电磁兼容通用标准工业环境中的发射标准

GBT42288-2022 电化学储能电站安全规程

《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国家能源局）

## 1.3 工作内容和界限

### 一般要求

      - 本章规定了招标设备的供货和安装范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第三章的要求。

      - 卖方应提供详细投标设备清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备安装所必需的部件，即使本文件未列出或数目不足，卖方仍须同时补足。

      - 卖方应提供进口件清单，提供专用工具和仪器仪表清单、附件清单及其它需要的清单。

### 工作内容

卖方的工作范围包括下列内容。

      - 储能系统的设计、制造、配合工厂验收、提供图纸资料、出货前试验、包装、运输到目的地、现场技术服务、负责指导安装、调试和售后服务等。卖方应派出有资格的和买方认可的技术代表进行现场指导安装和系统调试。

      - 提供但不限于型式试验和常规试验数据及试验记录/报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

      - 提供设备的设计、制造、安装及调试和使用说明书。

      - 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及招标文件中规定的其他资料。

      - 对买方人员的培训和质保期内的技术服务。

      - 承担与买方设计单位、使用单位及其他相关设备承包商的联络、协调及配合工作。

      - 卖方应提供满足文件全部要求的相互协调和完善的产品设计，及元件或装置。

      - 除非本文件另有规定，为了使卖方所提供的设备适应买方总体布置和总体性能要求以及与其他承包人所提供设备的配合，应允许较小修改，并不得要求额外的报酬。

### 供货界面和施工界面

1.3.3.1 储能系统的供货界面为全套储能系统所需设备的供货及指导安装，包括储能系统电池簇、储能双向变流器（以下简称 PCS）、能量管理系统（以下简称 EMS）、储能控制单元、直流汇流设备、集装箱内的配套设施（含水冷机、管道、环境监测、配电、消防、安防、照明、材料等，同时考虑防火阻燃要求）、储能集装箱内部设备间电缆及通信线缆等。

其中电池簇包含储能电池、电池插箱、电池管理系统（以下简称 BMS）和电池架、高压箱及直流汇流设备、配套附件及直流电缆。储能电池采用聚阴钠离子电池。

供货界面还需提供储能系统全套设计图纸，包括但不限于储能系统各设备布置图、电气连接图、通讯系统图及其它供货范围内的图纸。

卖方提供详细的货物清单、电池和 PCS提供具备CNAS检测资质单位出具的型式试验检测报告、出厂检测报告、PCS应具备第三方权威认证和检测报告，如CQC、TUV等，并提供所有第三方的认证证书，须提供第三方权威机构提供的充电和放电模式下的高、低电压穿越检测报告。清单中依次说明设备名称、规格、型号、数量、产地、生产卖方/ 供货方等内容。对于属于整套设备安装所必需的部件，即使供货清单未列出和/或数目不足，卖方仍需在执行合同时补足。

### 设备颜色

合同签订后，卖方/供货方应向买方提供色板，箱体及其附属设备颜色及 LOGO在设计联络会上由买方确定。

## 1.4 铭牌和标牌

卖方设备包括的主要元件和操作机构均应有耐久和字迹清晰的铭牌，其中电池插箱要有明确的编号（如电池仓号、簇号和插箱号），便于装配和后期检修维护。铭牌均使用简体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响， 铭牌中刻制的字迹应永久保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

为了工作人员的安全，卖方应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路应标有编号并与电气图纸上的编号相对应，装设在供货设备上的铭牌清单及图样应提交买方审查。

箱体应具有永久性铭牌，内容至少包括：产品名称、额定容量、额定功率、防护等级、设备尺寸、净重、制造日期、制造商等。

## 1.5 标识和标志

电池组应标识极性，极性识别标记应位于接近端子柱的位置，可采用下列标识符：

1）正极端子用符号“+”和（或）文字“正极”；

2）负极端子用符号“−”和（或）文字“负极”。

电池插箱的标志应置于第一视面，且清楚可见。电压高于 60V 的电池组及直流汇流设备应设置图 1-1 标志。电池插箱外壳表面应有高压警示标志，在人员接近时应能看见如图 1-1 所示的标示符号。

图 1-1 警示标志

电池组对外物理接口处应有明显标记。

标识方法应符合 GB 2894 的要求。

电池组外包装上有收发货标志、包装储运标志和警示标志。按 GB/T 191 的相关规定执行。

## 1.6 包装、起吊和运输

### 1.6.1 包装

若采用箱体与内含设备分体运输时，所有设备需满足下列包装要求：

包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明买方的订货号和发货号。

设备制造完成并通过试验后应及时包装，其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

包装应确保整机和各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮、不腐蚀。

设备有可能在户外条件下存放，供货方应保证包装箱在户外雨雪大风条件下存放时不会对包装箱内部设备造成损害。

### 1.6.2 起吊和移动

设备须具有能承受其总重量的基座和起吊点，须具备吊车安装和叉车安装能力。在设备包装箱外壳和机壳上（临时指示性图标）应标明设备重心。

### 1.6.3 运输

卖方生产地发货前，卖方应该提前赴合同约定地踏勘运输路线，根据运输路线制定可行的运输方案，确保设备安全完好运输至交货地点。

设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

设备在运输中不允许有任何破坏性碰撞、震动、倾斜和磨损，底部需加缓冲垫防震，同时，还应采取适当措施以鉴别设备在运输途中是否发生过严重的震动和倾斜。如果供货方在设备运输途中没有采取适当的鉴别措施界定责任，则设备到达现场后出现的所有机械损坏均视为在运输途中发生。

随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 1.7 对成套性和互换性的要求

卖方在确保所供储能成套设备零部件、专用工具和备品备件成套性的同时，还必须确保应有的随机文件的成套性，这些随机文件包括装箱单、合格证以及系统及设备相关的使用维护说明书、图纸等。

投标设备的相同零部件（含备品备件），必须具有互换性，便于设备安装、运行和检修。

## 1.8 对规定设备、原件和材料的变更

卖方未经过买方同意，不应对文件中所规定的设备、元件和材料进行变更或替代。即使经过买方书面同意变更或替代，也不得有损于买方的利益以及增加合同金额。

# 二、项目招标及招标范围

## 2.1 项目概况

湖南钠能时代长沙基地储能项目站址位于湖南长沙经开区，钠离子储能系统容量为5MW/5.0MWh 。

本次采购为5MW/5.0MWh的钠离子电池储能系统。

## 2.2 招标范围

本次招标为储能系统所需设备的供货、指导安装及调试，包括储能系统电池簇、PCS、EMS、直流汇流设备、集装箱内的配套设施（含水冷机、通风管道、环境监测、配电、消防、安防、照明、材料等，同时考虑防火阻燃要求）、储能集装箱内部设备间电缆及通信线缆等。

此外，卖方应提供储能系统全套设计图纸，包括但不限于储能系统各设备布置图、电气连接图、通讯系统图及其它供货范围内的图纸。

本次招标储能总容量为5MW/5MWh，主要包含2个2.5MWh储能电池舱（可根据实际情况配置）、1个5MW储能升压舱。接入园区10kV母线。

# 三、储能系统技术规范

## 3.1 一般要求

    - 储能装置应纳入园区电网系统，统一调配；

    - 本项目储能系统设备采用集装箱一体化设计，将储能电池簇、汇流控制柜、储能变流器、变压器、配电柜等设备安装在集装箱内，集装箱系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统、火灾报警系统、门控照明、安全逃生系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统。

5MW箱式中压储能变流器系统具备1.1倍的持续过载能力，可达5.5MW，配置 2台 PCS、进线柜、升压变压器、通讯动力柜、自用电干式变压器等设备，并拥有独立的自供电系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警系统等自动控制和安全保障系统。2台PCS交流侧并联，接入5250kVA双绕组干式变压器（具备1.1倍持续过载能力）的低压侧，通过双绕组变压器升压至10kV，经过进线柜接入10kV母线。

要求储能设备采用模块化设计，储能电池电芯-电池模组-电池机架-电池系统模块化层级，层次分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池机架、电池管理系统（BMS）、温控系统、照明系统、火灾探测及自动灭火系统、安防系统、应急系统、防浪涌装置、接地保护装置、接地故障探测装置等。

（一）为确保电池质量能符合国家标准及储能合同中的规定，同时，满足《国家能源局综合司关于加强电化学储能电站安全管理的通知》中关于到货抽检的相关要求，买方有权聘请具有CMA及CNAS检测资质的第三方检测单位对储能项目的电池及其管理系统进行抽样送检，并出具正式的检测报告，作为工程质量验收及生产移交的质量评估依据。

（二）到货抽检要求

储能电池及其管理系统到货抽检需兼顾时间、成本和最低代表性原则，抽检对象主要包括电池单体、电池模块和电池管理系统，具体到货抽检要求如下：

（1）每批次储能系统抽检一次；GB/T 44265-2024 《电力储能电站钠离子电池技术规范》；抽检测试后的样品不能继续正常使用。备件应随产品一同发货至现场。

备注：储能系统一次并网则视为一批次，且应为同厂家同型号产品；同厂家不同型号产品同时并网，则应按照型号数量分别抽检一次；多厂家储能系统同时并网，则应按照厂家数量和型号数量分别抽检一次；若同批次储能系统前后到货时间间隔6个月及以上时，可申请追加检测次数。

（2）检测依据：GB/T 44265-2024 《电力储能电站钠离子电池技术规范》、GB/T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》、型式试验报告、技术规格书、合同等。

（3）抽样前，买方协调储能系统供应商提供所有供货产品的出厂编号、型式试验报告、技术规格书、合同等资料。

原则上，在确定好时间、地点、人数后，由买方组织各方单位进行抽样。抽样参与方应包括买方、监理单位、储能系统供应商、检测单位。

（4）电池单体、电池管理系统应在电池模块生产前，在储能生产工厂内抽取样品；部分已生产完成或已到安装现场的储能设备且已无法进行厂内抽样的，则检测单位须负责拆解抽样工作（拆解抽样方案由各抽样参与方确认），买方协调储能系统供应商配合检测单位开展工作。

电池模块等具备在储能系统安装现场进行抽样的设备，则应在安装现场抽取样品。

（5）对于抽检不合格的情况，由储能系统供应商和买方按照相关标准、管理规定及合同约定处理。若各方对抽检结果存在异议时，可以申请检测单位进行复检，也可以要求检测单位提供抽检不合格样品检测时的检测设备状态数据以供分析。

相关单位申请检测单位进行复检时，复检结算按照实际检测单项及检测次数进行结算。复检流程与抽检流程相同，并填写抽检单。

本抽检将安排第三方现场抽检，各项参数应满足国标、技术规范、国网及粤电等并网检测和抽检的要求，在电池pack的短路试验、过温、循环效率等方面将着重检查。若检测未通过，卖方无偿免费更换，由此造成的工期及费用等方面的影响由卖方承担。

    - 储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护、防爆设计。电池集装箱内部应集成必要的可燃气体检测及主动排风系统、火灾探测报警系统和气体灭火系统，火灾探测报警系统应能够及时探测到集装箱内异常情况并自动或手动的启动气体灭火。

    - 电池储能设备需配置汇流设备，保证电池储能设备可以安全并联运行。

    - 储能控制系统应具备协调控制功能（如需），并能与多个储能 PCS 快速接口实现快速通讯，实现一次调频、无功动态支撑等暂态功能；

    - 储能系统的运行要求：储能系统自身运行控制系统应提供完善的内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能系统内应配置相应的交/直流UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下能够正常工作。

    - 电池模块和电池簇内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091-2016《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

    - 为避免因单体电池或电池模块电池特性差异较大而引起整组电池性能和寿命下降，卖方设备应具备保证电池各项指标的均衡性的解决措施；

    - 根据工程需要可以召开设计联络会或以其它形式解决设计制造中的问题。文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要。未尽事宜，双方协商处理，可以以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书具有同等效力。

    - 灭火系统应满足扑灭模块级电池明火且24h不复燃的要求，系统类型、流量、压力等技术参数应经国家授权的机构实施模块级电池实体火灾模拟试验验证。

    - 电池组的成组方式及其连接拓扑应与功率变换系统的拓扑结构相匹配。为减少并联支路间性能的差异引起的环流，保障系统的安全、可靠运行，电芯、Pack不允许并联，簇间并联个数不应超过10个，否则视为不满足最低标准值要求。

    - 卖方应提供如下相关资料

- 可选的充放电方式；

- 循环次数与充放电深度关系曲线（单体电池曲线）；

- 循环次数与充放电倍率的关系曲线（单体电池曲线）；

- 电池容量与温度关系曲线（单体电池曲线）；

- 电池充放电倍率与容量关系曲线（单体电池曲线）；

- 在一定条件下，年度电池容量衰减的保证值（单元系统的保证值）；

- 电池充电特性曲线（单体电池曲线）；

- 电池放电特性曲线（单体电池曲线）；

- 电池耐过充、过放能力说明（单体电池曲线）；

- 电池长期正常运行后的端电压偏差范围（单体电池曲线）；

- 电池系统的电池巡检和保护功能；

- 单体电池和电池组安全性的强制性检测报告；

- 单体电池、电池插箱、以及电池簇的 GB/T 44265-2024 检测报告。电力储能用钠离子电池应通过具有法定资质的检测机构检验合格，取得型式检验报告（并网前）；

- 消防设备产品国内权威检测机构的检测报告；

上述文件卖方需完整提供，并承诺与实际提供产品完全保持一致。若采用其他类型的电池由卖方单独说明且提供上述类似的技术参数与检测报告。并网前提供单体电池、电池模组等检测报告。

配储项目应能满足国家相关标准及电网运行部门提出的在不同并网点电压及电网频率波动范围内运行的规定。

配储项目的储能电池、电池管理系统、储能变流器等主要设备应满足相关标准规范要求，通过具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、中国计量认证(CMA)资质的第三方检测机构的型式试验，并网前应按国家质量、环境、消防有关规定办理相关手续，确保储能项目并网后安全运行。

    - 技术要求及保证值

表 3-1-1 储能系统技术要求表

| 项目 |  | 要求 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电压范围 |  | 600V～1500V |  | 在此范围之间 |
| 系统最大充放功率 |  | ≥5MW |  |  |
| 系统电量 |  | ≥5MWh |  |  |
| 电池簇额定能效 |  | ≥95% |  | CC-CV 模式、25℃、DOD100%、 0.5C/0.5C 条件下： 额定能效=（放电量 Wh）/(充电量Wh) |
| 综合效率 |  | ≥86% |  | 综合效率=评价周期内上网电量与下 网电量的比值 额定功率能量转换效率（含储能系统自用电）≥86%（投标人应保证本储能电站交流侧（升压变流一体舱10kV出线侧）效率不得低于86%） |
| 系统年有效利用天数 |  | ≥350 天 |  | 除必要的检修维护时间外的年有效 运行天数 |
| 系统使用寿命 |  | ≥6000 次 |  | 充放电倍率0.5C/0.5C时，储能系统循环寿命（次数）条件为：100% DOD、80% EOL |
| 系统年衰减率 |  | 前2年衰减量≤8%，后每2年衰减量≤3%，（10年内衰减量小于20%） |  |  |
| 一致性要求 | 静态电压一致 性 | ≤50mv |  | 蓄电池单体电压差值: 最大值-最小值 |
|  | 初始容量一致 性 | ≤3% |  | 蓄电池单体容量： （实际容量-标称容量）/标称容量 |
|  | 自放电一致 | ≤3% |  | 满电放置 28 天后，保持容量 （最大值-最小值）/抽样平均值 |
|  | 放电平台一致 | ≤100mv |  | 平台区内额定功率充放电曲线之间 振幅不超过 100mv |
|  | 充电恒流一致比 | ≤3% |  |  |
| 储能系统自用电负荷 |  | （投标方提供） |  | 请列出集装箱内各类供电负荷明细 |

注意：相关参数需满足国标要求。

## 3.2 储能电池技术要求

### 3.2.1电池单体

      - 卖方所供储能系统采用新能源储能行业主流的单体容量≥160Ah聚阴钠离子电芯，并具有第三方机构出具的检测报告。

      - 单体电池必须标明制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期。

      - 卖方提供的电池内阻检测值应与实际测试的电池内阻值一致。

      - 电池单体外观应无变形及裂纹，表面应干燥、平整无毛刺、无外伤、无污物，且标识清晰、正确。

      - 电池单体性能要求

（1） 初始充放电性能

电池单体在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

初始充电能量不小于额定充电能量；

初始放电能量不小于额定放电能量；

5℃条件下初始充放电能量效率不小于80.0%；

25℃条件下初始充放电能量效率不小于93.0%；

45℃条件下初始充放电能量效率不小于93.0%；

25℃条件下初始充电能量极差不大于初始充电能量平均值的4.0%；

25℃条件下初始放电能量极差不大于初始放电能量平均值的4.0%。

（2） 功率特性

电池单体功率特性应满足下列要求：

不同充放电功率下充电能量不小于额定充电能量；

不同充放电功率下放电能量不小于额定放电能量；

不同充放电功率下能量效率不小于93.0%；

（3） 倍率充放电性能

电池单体倍率充放电性能应满足下列要求2Pre充电能量相对于Pre充电能量的能量保持率不小于95.0%;

2Prd放电能量相对于Prd放电能量的能量保持率不小于95.0%;

2Prd、2Prd恒功率充放电能量效率不小于90.0%。

（4） 能量保持与能量恢复能力

电池单体100%能量状态下静置30d后能量保持与能量恢复能力应满足下列要求：

能量保持率不小于95.0%；

充电能量恢复率不小于95.0%；

放电能量恢复率不小于95.0%。

（5） 高温适应性

电池单体从高温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

充电能量不小于额定充电能量；

放电能量不小于额定放电能量；

能量效率不小于93.0%。

（6） 低温适应性

电池单体从低温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

充电能量不小于额定充电能量；

放电能量不小于额定放电能量；

能量效率不小于93.0%。

（7） 高海拔初始充放电性能

高海拔环境下，电池单体在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

充电能量不小于额定充电能量；

放电能量不小于额定放电能量；

能量效率不小于93.0%。

（8） 贮存性能

电池单体在50%能量状态下贮存30d应满足下列要求：

充电能量恢复率不小于96.5%；

放电能量恢复率不小于96.5%。

（9） 循环性能

电池单体在额定功率条件下循环性能应满足下列要求：

单次循环充电能量损失平均值不大于基于额定充电能量的单次循环充电能量损失平均值；

单次循环放电能量损失平均值不大于基于额定放电能量的单次循环充电能量损失平均值；

所有充放电循环能量效率之间的极差不大于2%。

（10） 安全性能

乙方应答的设备均应满足以下安全性能。

过充电性能：电池单体初始化充电后以Pre/Unom恒流充电至电压达到其充电截止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

过放电性能：电池单体初始化放电后以Prd/Unom恒流放电至电压达到0 V或时间达到1 h，不应漏液，不应冒烟，不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

过载性能：电池单体在4Pre、4Prd条件下充放电，不应漏液，不应冒烟，不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

短路性能：电池单体初始化充电后以1 mΩ外部线路短路10 min，不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

挤压性能：电池单体初始化充电后在50 kN的挤压力下保持10 min，不应漏液，不应冒烟，不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

跌落性能：电池单体初始化充电后由1.5m高度处自由跌落到水泥地面，不应冒烟，不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

绝缘温升特性：电池单体绝热温升特性应满足下列要求：

表面温度小于或等于电池单体高温一级报警温度时，温升速率小于0.02 ℃/min;不起火，不爆炸，不在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

热失控性能：电池单体在全寿命周期内，热失控时表面温度应大于90 ℃，热失控后不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

- 电池试验方法及主要技术指标要求应满足GB/T 44265-2024 《电力储能电站钠离子电池技术规范》标准规范要求。

      - 电池单体技术参数及保证值

卖方依据自身电池特性填写。

表 3-2-1 储能电芯技术参数及保证值

| 序号 | 项目 | 参数 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电芯供应商及型号 | （投标方填写） |  |  |
| 2 | 电池类型 | NFPP |  |  |
| 3 | 单体电芯数量 | （投标方填写） |  |  |
| 4 | 标称电压（V） | 3.0V |  | 额定倍率放电 |
| 5 | 标称容量（Ah） | ≥160Ah |  | 满足容量要求 |
| 6 | 标称充电电流（A） | （投标方填写） |  |  |
| 7 | 最大充电电流（A） | （投标方填写） |  |  |
| 8 | 标称放电电流（A） | （投标方填写） |  |  |
| 9 | 最大放电电流（A） | （投标方填写） |  |  |
| 10 | 电压范围（V） | （投标方填写） |  | 极限范围 |
| 11 |  | （投标方填写） |  | 推荐使用范围 |
| 12 | 循环次数 | ≥6000 |  | 6000 次@80%SOH |
| 13 | 能量效率 | ≥95% |  | 额定倍率（放电能量/放电 Ah）/（充电能 量/充电 Ah） |
| 14 | 尺寸（W*D*H mm） | （投标方填写） |  |  |
| 15 | 内阻（mΩ） | （投标方填写） |  |  |
| 16 | 重量（Kg） | （投标方填写） |  |  |
| 17 | 体积比能量（kWh/L） | （投标方填写） |  |  |
| 18 | 重量比能量kWh/kg） | （投标方填写） |  |  |
| 19 | 存储温度范围（℃） | （投标方填写） |  |  |
| 20 | 工作温度范围（℃） | （投标方填写） |  |  |
| 21 | 运行湿度（%） | （投标方填写） |  |  |

注意：相关参数需满足国标及相关电力标准要求。

### 电池模块

      - 电池模组具有第三方机构（CNAS资质）出具的GB/T 44265-2024检测报告

电池模块外观应无变形及裂纹，表面应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠，且标识清晰、正确。电池模块的质量及结构应便于拆卸和维护。电池模块间接线板、终端连接头应选择导电性能优良的材料。

      - 电池单体在电池模块内应可靠固定，固定装置不应影响电池模块的正常工作，固定系统的设计应便于电池的维护。电池箱中各种电连接点应保持足够的预紧力， 并采取适当的措施，防止松动。所有无基本绝缘的连接点应采取加强防护，应符合GB 4208-2008 要求。

      - 电池模块端子极性标识应正确、清晰，正极标志为红色“○＋”，负极标志为黑色○—，并具备结构性防反接功能。

      - 电池模块极柱端子设计应方便运行和维护过程中电池模块电压、内阻的测量。

      - 应便于电池模块安装及运维更换。

      - 电池模块性能要求

（1） 初始充放电性能

电池模块在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求：

初始充电能量不小于额定充电能量；

初始放电能量不小于额定放电能量；

5℃条件下初始充放电能量效率不小于85.0%；

25℃条件下初始充放电能量效率不小于94.0%；

45℃条件下初始充放电能量效率不小于94.0%；

25℃条件下初始充电能量极差不大于初始充电能量平均值的4.5%；

25℃条件下初始放电能量极差不大于初始放电能量平均值的4.5%。

（2） 功率特性

电池模块功率特性应满足下列要求：

不同充放电功率下充电能量不小于额定充电能量；

不同充放电功率下放电能量不小于额定放电能量；

不同充放电功率下能量效率不小于94.0%。

（3） 倍率充放电性能

电池模块倍率充放电性能应满足下列要求：

2Pre充电能量相对于Pre充电能量的能量保持率不小于98.5%;

2Prd放电能量相对于Prd放电能量的能量保持率不小于97.0%;

2Prd、2Prd恒功率充放电能量效率不小于90.0%。

（4） 能量保持与能量恢复能力

电池模块100%能量状态下静置30d后能量保持与能量恢复能力应满足下列要求：

能量保持率不小于95.0%；

充电能量恢复率不小于95.0%；

放电能量恢复率不小于95.0%。

（5） 高温适应性

电池模块从高温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

充电能量不小于额定充电能量；

放电能量不小于额定放电能量；

能量效率不小于94.0%。

（6） 低温适应性

电池模块从低温环境恢复至室温后充放电性能应满足下列要求：

充电能量不小于额定充电能量；

放电能量不小于额定放电能量；

能量效率不小于94.0%。

（7） 贮存性能

电池模块在50%能量状态下贮存30d应满足下列要求：

充电能量恢复率不小于97%；

放电能量恢复率不小于97%。

（8） 循环性能

电池模块在额定功率条件下循环性能应满足下列要求：

单次循环充电能量损失平均值不大于基于额定充电能量的单次循环充电能量损失平均值；

单次循环放电能量损失平均值不大于基于额定放电能量的单次循环充电能量损失平均值；

所有充放电循环能量效率之间的极差不大于2%；

循环充放电过程中，充电结束时电池单体电压极差平均值不大于250mV；

循环充放电过程中，放电结束时电池单体电压极差平均值不大于350mV。

（9） 安全性能

乙方应答的设备均应满足以下安全性能。

过充电性能：电池模块初始化充电后以Pre/Unom恒流充电至任一电池单体电压达到电池单体充电截止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火，不应爆炸。

过放电性能：电池模块初始化放电后以Prd/Unom恒流放电至任一电池单体电压达到0V或时间达到1h, 不应漏液，不应冒烟，不应起火，不应爆炸。

过载性能：电池模块在4Pre、4Prd条件下充放电，不应漏液，不应冒烟，不应起火，不应爆炸。

短路性能：电池模块初始化充电后以1 mΩ外部线路短路10 min或30 mΩ外部线路短路30 min, 均不应起火，不应爆炸。

绝缘性能：电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻与标称电压的比值均不应小于1000Ω/V。

耐压性能：

电池模块：在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压，不应发生击穿或闪络现象，直流耐压漏电流应小于10 mA。

挤压性能：

电池模块初始化充电后在50 kN 的挤压力下保持10 min,，不应漏液，不应冒烟，不应起火，不应爆炸。

跌落性能：

电池模块初始化充电后由2 m高度处自由跌落到水泥地面，不应起火、不应爆炸。

振动性能：

电池模块初始化充电后在X、Y、Z轴三个方向随机振动，不应漏液，不应冒烟，不应起火，不应爆炸，且应满足绝缘性能及耐压性能要求。

液冷管路耐压性能：

电池模块液冷管路内压强在达到最大工作压强的1.2倍时静置1 min,  管路不应破裂，且气压降应不大于最大工作压强的0.1%。

环境安全性能：

盐雾性能：电池模块初始化充电后经喷雾-贮存循环，外壳不应破裂，不应漏液，不应起火，不应爆炸，且应满足绝缘性能及耐压性能要求。

交变湿热性能：电池模块初始化充电后经交变湿热循环，外壳不应破裂，不应漏液，不应起火，不应爆炸，且应满足绝缘性能及耐压性能要求。

高海拔绝缘性能：

高海拔环境下，电池模块应满足绝缘性能要求。

高海拔耐压性能：

高海拔环境下，电池模块应满足耐压性能要求。

热安全性能：

热失控扩散性能：电池模块内任一电池单体温度升高后，不应触发其他电池单体发生热失控，不应起火，不应爆炸，且应满足绝缘性能要求。

- 电池试验方法及主要技术指标要求应满足GB/T 44265-2024《电力储能电站钠离子电池技术规范》标准规范要求。

3.2.2.8 电池单体技术参数及保证值

卖方依据自身电池组特性填写。

表 3-2-2 储能电池模块参数及保证值

| 序号 | 名称 |  | 参数 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池模组数量 |  | （投标方填写） |  |  |
| 2 | 电池模组标称容量（kWh） |  | （投标方填写） |  |  |
| 3 | 电池模块 | 电池组串并联方式 | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 额定容量（Ah） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 额定能量（kWh） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 额定电压（V） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 额定充放电倍率 | 1C |  |  |
|  |  | 标称电压（V） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 运行电压范围（V） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 重量（kg） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 尺寸（长×宽×高） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 一致性（内阻均衡性） | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 一致性（容量均衡性） | （投标方填写） |  |  |

### 电池簇

      - 电池簇具有第三方机构（CNAS资质）出具的GB/T 44265-2024检测报告

      - 电池簇设备、零部件及辅助设施外观应无变形及裂纹，应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠。

      - 每组电池簇由一面或多面电池柜（架）构成，每组电池簇应设计为 1 台高压箱加多台电池模块结构，电池柜应设计为独立插箱模式且配备快插连接件，高压箱与电池模块均应模块化生产，以便维护。电池簇高压箱内配置接触器、保护熔断器、分流器等，所有接触器应能接受电池管理系统控制。

      - 为确保电池插箱间以及电池簇间动力电缆可靠连接且便于工作人员检查维护，要求电池簇中的电池插箱以及高压箱的正极接口、负极接口必须前出线。

      - 电池组动力线束应符合 QC/T 417.1-2001 的要求，其阻燃和耐火性能需满足 GB/T 19666-2005 的要求。动力线路应具有明显标识， 标识方法应符合 GB 2894-2008 和 GB 2893-2008 的要求。

      - 电池模块成组时块与块之间应留有空隙，以便灭火剂渗入。

      - 电池簇性能要求

### （1）电压范围

电池簇电压范围应在600V~1500V内，应与PCS直流侧额定电压相匹配。

(2)初始充放电能量

初始充电能量不小于额定充电能量；

初始放电能量不小于额定放电能量；

初始充放电能量效率不小于95.0%；

充电结束时电池单体电压极差不大于250mV；

放电结束时电池单体电压极差不大于300mV；

充电结束时电池单体温度极差不大于6℃；

放电结束时电池单体温度极差不大于6℃；

充电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的5.0%；

放电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的5.0%。

（3）绝缘性能

按标称电压计算，电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。

（4）耐压性能

电池簇正负极与外部裸露可导电部分之间施加电压不发生击穿或闪络现象，漏电流小于10mA；

（5）液冷管路耐压性能

电池簇液冷管路内压强在达到最大工作压强的1.2倍时静置1min，管路不应破裂，且气压降应不大于最大工作压强的0.2%；

（6）安全防护

电池簇运行过程中电压、电流、温度、电压极差、温度极差、绝缘电阻等参数达到报警值时，发出报警信号并执行保护动作。

电站操作控制系统应具备远程操作退出储能系统、跳开储能系统内部全部电气连接的功能，并能远程断开与其他储能系统的电气连接。储能电池舱应设置就地事故按钮，紧急情况下手动断开电池设备间(舱)级断路器。

      - 电池簇技术参数及保证值

卖方依据自身电池特性填写。

表 3-2-3 储能电池簇参数及保证值

| 序号 | 项目 | 参数 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池簇数量 | （投标方填写） |  |  |
| 2 | 电池簇电压范围（V） | （投标方填写） |  |  |
| 3 | 电池簇标称容量（kWh） | （投标方填写） |  | 额定倍率放电 |
| 4 | 最大充电电流（A） | （投标方填写） |  |  |
| 5 | 最大放电电流（A） | （投标方填写） |  |  |
| 6 | 设计放电倍率 | 1C |  |  |
| 7 | 0.25C 充放电条件下，一充一 放循环次数 | （投标方填写） |  | 6000 次剩余初始容量的 80%，25℃，0.5C/0.5C，90%DOD |
| 8 | 能量效率 | 95% |  | 额定倍率（放电能量/放电 Wh）/（充 电能量/充电 Wh） |
| 9 | 柜体材料 | （投标方填写） |  |  |
| 10 | 电池架尺寸（W*D*H mm） | （投标方填写） |  |  |
| 11 | 所含电池组数量 | （投标方填写） |  |  |
| 12 | 重量（Kg） | （投标方填写） |  |  |
| 13 | 存储温度范围（℃） | （投标方填写） |  |  |
| 14 | 工作温度范围（℃） | （投标方填写） |  |  |
| 15 | 运行湿度（%） | （投标方填写） |  |  |
| 16 | 系统最小放电电量 | （投标方填写） |  | 初始值 |

注意：相关参数需满足国标及相关电力行业标准要求。

## 3.3 BMS 技术要求

### 一般要求

3.3.1.1 储能钠电池系统应具有电池管理系统（BMS），BMS 按照 GB/T34131-2023设计，实现对储能电池堆的全面控制与保护，并实现与PCS、储能EMS的通信。

3.3.1.2 BMS应实现高精度、高可靠性的电池单体电压和温度的采集，同时对电池储能设备荷电状态（SOC）进行高精度的估算，并通过均衡控制电路实现电池单体间电量均衡。在电池数据异常的情况下，进行故障告警和保护。同时为了保证系统可靠性，BMS宜具备常态下电池系统内部取电和电池系统异常时备用电源供电的多种供电方案。

3.3.1.3 BMS 的拓扑配置应与PCS的拓扑、电池的成组方式相匹配与协调，并对电池运行状态进行优化控制及全面管理。

3.3.1.4 BMS 功能要求中各功能具体实现层级由 BMS 的拓扑配置情况决定，宜分层就地实现。

3.3.1.5 BMS与PACK或PCS之间须保证硬件和软件的兼容性及系统的稳定性。

3.3.1.6 需满足GB/T 34131-2023 《电力储能用电池管理系统》要求

### 功能要求

      - 测量要求

BMS 应能实时测量电池的电和热相关的数据，应包括单体电池电压、电池模块温度、电池模块电压、串联回路电流、绝缘电阻等参数。各状态参数测量精度应符合下列规定：

- 电流采样分辨率宜结合电池容量和充放电电流确定，测量误差应不大于±0.2％，采样周期不大于50ms；

- 单体电压测量误差应不大于±0.3％，采样周期应不大于 200ms；

- 温度采样分辨率应不大于 1℃，测量误差不大于±2℃，采样周期不大于 5s。

      - 计算要求

BMS 应能够估算电池的荷电状态，充电、放电电能量值(Wh)，最大充电电流， 最大放电电流等状态参数，且具有掉电保持功能，具备上传监控系统的功能。各状态参数估算精度应符合下列规定：

- SOE 估算精度应不大于 8％，宜具有自标定功能，计算更新周期应不大于 3s；

- 电能量计算误差应不大于 3％

      - 状态参数信息上送功能

BMS 应具备内部信息收集和交互功能，能将电池单体和电池整体信息上传监控系统和功率变换系统。

      - 故障诊断功能

BMS 应能够监测电池的运行状态，诊断电池或 BMS 本体的异常运行状态，上送相关告警信号至监控系统和功率变换系统。

      - 电池的电气保护功能

BMS 应具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、电保护等电气保护功能，并能发出告警信号或跳闸指令，实施就地故障隔离。

      - 管理功能

BMS 应能对充放电进行有效管理，确保充放电过程中不发生电池过充电、过放电，以防止发生充放电电流和温度超过允许值，主要功能应符合下列要求：

- 充电管理功能：在充电过程中，电池充电电压应控制在最高允许充电电压内；

- 放电管功能：在放电过程中，电池放电电压应控制在最低允许放电电压内；

- 温度管理功能：应向热管理系统提供电池温度信息及其他控制信号，并协助热管理系统控制实现电池间平均温差小于 5℃；

- 电量均管理功能：应采用高能效的被动均衡控制策略，均衡能力不小于100mA，保证电池间的一致性满足要求，可并且需提供权威第三方检测机构的检测报告。

      - 统计功能

BMS 应具有电池充、放电的累计充、放电量的统计功能，并具有掉电保持功能。

      - 通信功能

- BMS 与功率变换系统之间应有通讯接口，宜有备用接口，作为冗余，同时宜具备 1 个硬接点接口。

- BMS 与监控系统之间应有以太网通讯接口，宜有备用接口，作为冗余。同时，电化学储能电站内 BMS 宜单独组网。

      - 对时功能

BMS 应具备对时功能，能接受 IRIG-B(DC)码对时或者 NTP 网络对时。

      - 平均故障间隔时间

RMS 应具备良好的可靠性与可用率，平均故障间隔时间不宜小于 40000h。

      - 定值设置功能

BMS 应能对电池运行参数、报警、保护定值进行整定，且具备就地和远程修改功能。

      - 操作权限管理功能

BMS 应具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和运行多数的操作均需要权限确认。

      - 事件记录功能

BMS 应能储存不少于 5000 条事件。运行参数的修改、电池管理单元告警信息、保护动作、充电和放电开始/结束时间等均应有记录，且时间记录应精确到秒。事件记录应具有掉电保持功能。每个报警记录应包含所定义的限值、报警参数，并列明报警时间、日期以及报警值时段内的峰值。

      - 存储功能

BMS 应具备足够的容量在线存储 30 天的信息，且宜采用队列方式存储。

      - 故障录波功能

具有故障录波功能，能够对故障前后的状态量有效记录，电流量记录周期宜不大于 50ms，电压量记录周期不大于 1s，温度量记录周期不大于 5s。记录时间不宜少于 10min。

      - 显示功能

BMS 应能显示确保系统安全可靠运行所必需的信息，如相关定值、模拟量测量值、事件记录和告警记录等。

      - 电磁兼容

BMS 应符合 GB/T17626.2 规定严酷等级为三级静电放电抗扰度、GB/T17626.4 规定严酷等级为三级电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T17626.5 规定严酷等级为三级浪涌(冲击)抗扰度、GB/T17626.8 规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度、GB/T17626.12 规定严酷等级为三级振荡波抗扰度试验的要求。

      - 绝缘耐压性能

BMS 应能经受要求的绝缘耐压性能试验，试验电压应符合下表规定。在试验过程中 BMS 应无击穿或闪络等破坏性放电现象。

| 额定绝缘电压 Un/V | 介质交流试验电压/V | 介质直流试验电压/V | 冲击试验电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| Un≤63 | 500 | 700 | 1000 |
| 63＜Un≤250 | 2000 | 2800 | 5000 |
| 250＜Un≤500 | 2000 | 2800 | 5000 |

      - 耐湿热性能

BMS 应能经受 GB/T 2423.4 规定的湿热试验，在试验后应能正常工作，且满足且满足5.2状态参数测量精度的要求。

      - BMS 技术参数及保证值

卖方填写表 3-3-4 电池管理系统技术参数表，并保证供货设备的性能与提供的参数数值一致。

表 3-3-4 BMS技术参数及保证值

| 序号 | 名称 |  | 参数 | 卖方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 池 管理系统 | 工作电源 | 24V（范围16V~32V） |  |  |
|  |  | 单装置功耗 | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 电流采集精度 | 不大于1.0% |  |  |
|  |  | 电压采集精度 | 不大于0.5% |  |  |
|  |  | 温度采集精度 | 不大于2oC |  |  |
|  |  | 电压采集周期 | 不大于200ms |  |  |
|  |  | 电流采集周期 | 不大于50ms |  |  |
|  |  | 温度采集周期 | 不大于1s |  |  |
|  |  | 均衡方式 | 被动均衡 |  |  |
|  |  | 均衡电流 | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 两次 SOC 测量误差 | 不大于5% |  |  |
|  |  | 与 PCS 及就地监控层通信方式 | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 与 PCS 及就地监控层通信规约 | （投标方填写） |  |  |
|  |  | 历史数据存储 | 不小于30天 |  |  |

注意：相关参数需满足国标要求。

## 3.4 储能 PCS 技术要求

### 一般要求

储能 PCS 能够自动化运行，运行状态可视化程度高，设备提供显示屏作为人机界面，通过触摸屏或按键操作可清晰显示实时各项运行数据，实时故障数据， 历史故障数据。在多台 PCS 的集装箱设计方案中，PCS应有系统显示界面。

PCS 本体具有直流输入分断开关、交流电网分断开关和紧急停机操作按钮；每台 PCS 的交流输出侧带有断路器与变压器低压侧形成安全隔离。

PCS 为柜式结构，为保证美观，每面柜体尺寸高度、色调应统一，整体协调。柜体颜色为 RAL7035。

PCS 柜体采用高素质的冷轧钢板，钢板的厚度≥2mm，表面采用静电喷涂，柜体的全部金属结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；柜体结构安全、可靠，具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；通过抗震试验、内部燃弧试验；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便；元件特别是易损件安装便于维护拆装，各元件板有防尘装置；柜体设备考虑通风、散热；并设计有保护接地。

PCS 选用技术先进且成熟的 IGBT/IPM 功率器件。

PCS 装置保证只能通过 PCS 的接地导体进行集中接地，接地导体截面积满足适用于大功率 PCS 的最严格的电工、电力和安全标准要求。在 PCS 内部，防雷系统的接地线和漏电监测保护系统的接地线不共用。

PCS 直流接入端母排须能同时接入 2 组直流电池簇输入支路。端子大小须满足能接入的需求。

母线、汇流排需加装绝缘热缩套管，无裸露铜排。

柜内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线须通过接线端子或铜排，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，电缆排布充分考虑 EMC 的要求。应选用国内外知名品牌的质量可靠的输入输出端子，端子排的设计应使运行、检修、调试方便，适当考虑与设备位置对应， 并考虑电缆的安装固定。端子排应为铜质，大小应与所接电缆相配套。柜内应预留一定数量的备用端子。强电、弱电的二次回路的导线应分开敷设在不同的线槽内。每个端子只允许接一根导线。电流端子和电压端子应有明确区分。

柜内元件位置编号、元件编号与图纸一致，并且所有可操作部件均用中文标明功能。

系统盘柜内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的断点器件，确保检修时能逐级断开系统。

当 PCS 输出 100%的额定功率时，在距离设备水平位置 1m 处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于 80dB。

柜体结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

各元件板应有防尘装置，柜体设计应考虑通风、散热。

所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

PCS 运行时，打开柜门后，所有导电部件均应有防护措施以防止人手触及。

### PCS 的功能要求

3.4.2.1 工作模式

PCS 应具备恒流、恒压和恒功率三种充放电模式。

3.4.2.2 绝缘监测

PCS 作为不可分割的整体由同一卖方成套提供，成套装置必须具备完备、准确、可靠地直流侧绝缘监测功能。直流侧绝缘监测仪须能够准确、可靠的监测直流侧正极对地、负极对地的绝缘电阻，PCS 可将相关绝缘故障信息通过通讯的方式进行上传。

3.4.2.3 漏电监测与保护

PCS 作为不可分割的整体由同一卖方成套提供。虽然 PCS 成套设备在正常情况下运行于要求的 IT 系统模式下，无需漏电监测装置，但是作为对施工、安装质量的有效检验措施和对系统调试、运行过程中接地故障的有效保护措施，本技术规范书要求成套装置必须具备完备、准确、可靠地交流侧漏电监测和保护功能。

3.4.2.4 孤岛运行功能

储能变流器除并网运行模式外，还应具有孤岛运行模式，即按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供符合电网电能质量要求的电能。

PCS 孤岛运行技术要求

| 项 目 | 单位 | 规 格 | 备 注 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流相数 |  | 三相三线 |  |  |
| 额定电压 | V | 690V | 有效值 |  |
| 电压精度 | % | ±3%以内 | 额定电压 |  |
| 输出电压失真度 | % | ＜3% | 线性负载 |  |
| 额定输出频率 | Hz | 50±2% |  |  |
| 电压过渡变动范围 | % | 10%以内 | 电阻负载0%~100% |  |
| 最小直流输入电压运行范围 | V | 1000-1500 | 直流 |  |

孤岛运行时，应按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供频率和电压稳定的电能。

电能质量：在谐波、电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等方面应满足国家相关标准。

协调控制：变流器应具备在孤岛运行情况下与其它变流器之间自动协调控制的功能，确保孤岛运行时，多组变流器能按照统一的电压、频率向负荷稳定供电，同时能承受正常的负荷波动冲击。

3.4.2.5有功功率控制功能

双向变流器可自行或根据储能电站监控系统指令控制其有功功率输出。为实现有功功率调节功能，电池储能系统应能接收并实时跟踪执行储能电站监控系统发送的有功功率控制信号，根据并网侧电压频率、储能电站监控系统控制指令等信号自动调节有功输出，确保其最大输出功率及功率变化率不超过给定值，以便在电网故障和特殊运行方式下保证电力系统稳定性。

3.4.2.6电压/无功调节功能

双向变流器可根据交流侧电压水平或储能电站监控系统控制指令等信号实时跟踪调节无功输出，其调节方式、参考电压、电压调整率、功率因数等参数可由储能电站监控系统远程设定。

3.4.2.7电压穿越

电压穿越应满足当地电网要求。

（1）低电压穿越

电力系统发生故障时，若并网点考核电压全部在储能变流器低电压穿越要求的电压轮廓线及以上的区域内时，如下图所示，储能变流器应保证不脱网连续运行；否则， 允许储能变流器切出。储能变流器低电压穿越具体要求如下：

- 储能变流器并网点电压跌至 0 时，储能变流器能够保证不脱网连续运行0.15s；

- 储能变流器并网点电压跌至曲线 1 以下时，储能变流器可以从电网切出；

- 对电力系统故障期间没有切出的储能变流器，其有功功率在故障消除后应能快速恢复，自故障清除时刻开始，以至少30%额定功率／秒的功率变化率恢复至故障前的值。

注 1：对于三相短路故障和两相短路故障，考核电压为并网点线电压；对于单相接地短路故障，考核电压为并网点相电压。

注 2：对于并入 10（6）kV 以下电压等级电网的储能变流器，具备故障脱离功能即可。

投标储能变流器需具备第三方权威机构提供的充、放电两种模式下的低电压穿越测试报告。

卖方需提供投标产品或同类储能变流器的 LVRT 权威测试报告。

（2）高电压穿越

当储能系统通过 10（6）kV 及以上电压等级接入公共电网的储能系统应具备下图所示的高电压穿越能力，交流侧电压在下图曲线 2 轮廓线及以下区域时，储能系统

应不脱网连续运行，交流侧电压在下图取现 2 轮廓线以上区域时允许储能单元与电网断开连接。

投标储能变流器需具备第三方权威机构提供的充、放电两种模式下的高电压穿越测试报告。

卖方需提供投标产品或同类储能变流器的 LVRT 权威测试报告。

3.4.2.8 PCS 的通信功能

PCS 应具备至少 1 路独立的 RS485 通信接口与 BMS 通信，应具备至少 1 路10M/100M 以太网与监控系统通信。当 PCS 与 BMS 及本地监控系统的网络通信中断时，PCS 应有足够的措施保证设备自身的安全，并维持一段时间正常运行。所有通信端口必须支持标准 MODBUS 协议。

储能变流器（PCS）主要与本地监控系统、电池管理系统（BMS）进行信息交换， 储能变流器将自身的运行状态上送至本地监控系统、监控后台并能接收后台下发的命令及定值，同时可接收 BMS 系统信息，对电池进行保护。

变流器需提供以 RS485、以太网通信接口及 MODBUS 规约，变流器接到 BMS 告警信息后应进行相应的保护动作，为提高可靠性，可增加硬节点故障告警开入。

3.4.2.9 故障记录功能

PCS 具有故障记录功能，每份记录的信息包括故障器件所有重要的模拟量和开关量，以便进行事故分析。

3.4.2.10 故障后重新并网功能

PCS 因为电池或 PCS 故障等原因脱网后，应具备重新并网功能。此时设备处于待机状态，可根据后台指令进行开关机动作。

3.4.2.11 并机组网功能

PCS 支持多机电压源模式交流直接并联，并机数量不小于 2 台，并机电压稳定， 可自动均分负载功率和负载冲击，并机设备之间不大于 5%的环流。

3.4.2.12 PCS 的保护功能

（1）直流侧保护功能

直流侧保护应包括：过压/欠压保护、过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护等。

极性反接保护：当直流输入侧的极性反接时，PCS 应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，PCS 应能正常工作。

输入过压、过流保护：PCS 必须具备完备的直流过压、过流保护功能。

蓄电池组的保护：供货PCS 成套装置不能对与其连接的蓄电池组的性能和安全性产生负面影响。不能出现因 PCS 成套装置原因导致与其连接的蓄电池组出现性能劣化和安全等问题。

（2）交流侧保护功能

交流侧保护应包括：过压/欠压保护、过/欠频保护、过流保护、过载保护、过热保护、三相不平衡保护、交流相序保护、防雷保护等功能。

（3）其他保护

内部短路保护：当 PCS 内部发生短路时（如 IGBT 直通、直流母线短路等），PCS 内的电子电路、保护熔断器和输出断路器应快速、可靠动作。

过热保护：PCS 应具备机内环境温度过高保护（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护等基本过热保护功能。

整机阻燃性和环境适应性：IEC 62109（CE 认证安规测试标准）和 UL1941 标准中的安规、阻燃要求是对 PCS 提出的最低要求。PCS 走线应使用阻燃型电线和电缆， 线槽和线号标记套管等应采用阻燃材料。PCS 内电缆（如有）的额定工作温度不得低于 125℃，额定温升不得高于 20℃，如果有电缆并联的情况，则卖方必须对并联电缆的散热和均流性负责，同时，必须对电缆的长期可靠性和可用性负责。PCS 内电缆的长期运行温度必须与其连接的元件工作温度严格匹配，卖方必须充分考虑电缆接头处温度对电缆绝缘的影响。PCS 在任何情况下均不能产生蔓延性火灾。PCS 机体内应装有环境温度、保护继电器以加强整机的环境控制、保护能力。

降额警告：供货的PCS 在温度过高时可进入降额运行模式，不能直接关机，卖方/ 供货方应在投标文件中明确提供 PCS 的温度降额运行技术数据并提供 PCS 的关机温度设定值。

### PCS 技术性能指标

      - PCS 的效率

当 PCS 在运行温度范围内工作于自供电模式且在 PCS 的工作温度范围内，额定功率下 PCS 充放电效率应不低于 98.0%。需提供第三方检测报告。

      - 过载能力

PCS 应能满足：整流和逆变两个过程中，应有长时间 110%额定功率下过载能力。

      - PCS 的响应速度

PCS 应具备快速响应能力，额定功率切换时间应不大于 80ms，并提供第三方检测报告。

      - 电压响应要求

PCS 在 1.2 倍额定电压下均能正常工作。

表 3-3-1 电压响应时间要求

| 并网点电压 U | 要求 |
| --- | --- |
| U＜50%Un | 最大分闸时间不超过 0.2s |
| 50%Un ≤U＜85%Un | 最大分闸时间不超过 2.0s |
| 85%Un ≤U＜110%Un | 连续运行 |
| 110%Un ≤U＜120%Un | 最大分闸时间不超过 2.0s |
| 120%Un ≤U | 最大分闸时间不超过 0.2s |
| 注 1：Un 为并网点的电网额定电压。 注 2：最大分闸时间是指异常状态发生到储能变流器断开与电网连接时间。 |  |

      - 频率响应要求

双向变流器应具备一定的耐受系统频率异常的能力。

表 3-3-2 频率响应时间要求

| 频率范围 | 要求 |
| --- | --- |
| 低于 48Hz | 储能变流器不应处于充电状态； 储能变流器应根据允许运行的最低频率或电网调度机构要求确定是否与电网脱离。 |
| 48Hz～49.5Hz | 处于充电状态的储能变流器应在 0.2s 内转为放电状态，对于不具备放电条件或其他特殊情况，应在 0.2s 内与电网脱离； 处于放电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 49.5Hz～50.2Hz | 正常充电或放电运行。 |
| 50.2Hz～50.5Hz | 处于放电状态的储能变流器应在 0.2s 内转为充电状态，对于不具备充电条件或其他特殊情况，应在 0.2s 内与电网脱离； 处于充电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 高于 50.5Hz | 储能变流器不应处于放电状态； 储能变流器应根据允许运行的最高频率确定是否与电网脱离。 |

      - PCS 直流侧电能质量要求

PCS 对电池充电时应满足电池对电能质量要求。恒流充电时，稳流精度≤3%（在20%~100%输出额定电流时），电流纹波≤5%；恒压充电时，稳压精度≤2%，电压纹波≤2%。

      - 双向变流器交流侧电压不平衡度

变流器接入电网后，公共连接点的三相电压不平衡度应不超过 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》规定的限值。

      - PCS成套装置正常工作的电网条件（90%Un ≤U＜110%Un，49.5Hz～50.5Hz）

PCS 成套装置正常工作的电网条件（PCS 并网和充电状态的最低电网适应性要求）符合国标 GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12325-2008《电能质量供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》、GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量公用电网间谐波》等的电网环境为成套设备正常运行的正常电网环境，成套设备必须在正常的电网环境下安全、正常运行， 安全的运行，性能指标达到投标文件中的承诺值。

      - 待机功耗

PCS 的待机功耗不应大于 200W。

      - 直流分量

PCS 并网运行时，向电网馈送的直流电流分量不超过其输出电流额定值的 0.5%。

      - PCS 的绝缘耐压性能

（1） PCS 绝缘电阻

PCS 的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于 1MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

（2） PCS 绝缘强度

PCS 的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间应能承受 1500V/50Hz 的正弦交流电压 1min，且不击穿、不飞弧。

PCS 内的元器件布置应符合国内外的相关安规要求。

      - 技术保证值

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PCS型号及供应商名称 | （投标方填写） |  |  |
| 交流侧参数 |  |  |  |  |
| 1 | 交流接入方式 | 三相三线 |  |  |
| 2 | 额定功率 | ≥2500kW（组串式功率不小于215kW） |  |  |
| 3 | 过载能力 | 110%：长期 120%：≥1min |  |  |
| 4 | 额定电网电压 | 10kV | 可适应电网电压±10%的波动。与升压变变低侧匹配 | 园区电压平台 |
| 5 | 额定电流 | （投标方填写） |  |  |
| 6 | 额定电网频率 | 50Hz | 与电网频率一致。 |  |
| 7 | 总电流波形畸变率（THD） | <3%（额定功率） | 额定功率下总电流波形畸变率<3%。 |  |
| 8 | 功率因数可调范围 | 0.95（超前）～0.95（滞后） |  |  |
| 9 | 无功功率响应时间 | ≤100ms |  |  |
| 10 | 功率控制精度 | ≤5% | 功率大于额定功率20%时，功率控制精度不超过5%。 |  |
| 11 | 直流分量 | 0.5%（额定电流） | 额定功率运行时交流侧电流直流电流分量不超过额定电流的0.5%。 |  |
| 直流侧参数 |  |  |  |  |
| 12 | 最大直流电压 | 600-1500V |  |  |
| 13 | 最大直流电流 | （投标方填写） |  |  |
| 14 | 直流电压范围 | （投标方填写） |  |  |
| 15 | 输入路数 | （投标方填写） |  |  |
| 保护 |  |  |  |  |
| 16 | 高电压穿越 | 应满足当地电网要求 |  |  |
| 17 | 低电压穿越 | 应满足当地电网要求 |  |  |
| 18 | 防孤岛保护 | 有 |  |  |
| 19 | 交流过流/短路保护 | 有 |  |  |
| 20 | 交流过压/欠压保护 | 有 |  |  |
| 21 | 交流过频/欠频保护 | 有 |  |  |
| 22 | 交流进线相序错误保护 | 有 |  |  |
| 23 | 电网电压不平衡度保护 | 有 |  |  |
| 24 | 输出直流分量超标保护 | 有 |  |  |
| 25 | 输出电流谐波超标保护 | 有 |  |  |
| 26 | 直流过流/短路保护 | 有 |  |  |
| 27 | 直流过压/欠压保护 | 有 |  |  |
| 28 | 直流输入反接保护 | 有 |  |  |
| 39 | 功率模块过流保护 |  |  |  |
| 30 | 功率模块过温保护 | 有 |  |  |
| 31 | 功率模块驱动故障保护 | 有 |  |  |
| 32 | 绝缘检测 | 有 |  |  |
| 33 | 通讯故障保护 | 有 |  |  |
| 34 | 冷却系统故障保护 | 有 |  |  |
| 系统 |  |  |  |  |
| 35 | 整机最大转换效率 | ≥99% |  |  |
| 36 | 功率响应速度 | ＜80ms | 热备用状态下，从接收到功率调度指令到响应功率输出的时间。 |  |
| 37 | 充放电转换时间 | ＜100ms | 从90%额定功率充电到90%额定功率放电，相互转换时间。 |  |
| 38 | 尺寸（宽*高*深） | （投标方填写） |  |  |
| 39 | 重量 | （投标方填写） |  |  |
| 40 | 防护等级 | IP55 |  |  |
| 41 | 噪声 | <75 | 距离设备1m处 |  |
| 42 | 冷却方式 | 风冷 |  |  |
| 43 | 通讯方式 |  |  |  |
| 43.1 | 显示 | LED，WLAN+WEBHMI |  |  |
| 43.2 | 通讯方式 | Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN2.0B、IEC61850、IEC104 |  |  |
| 43.3 | 通讯接口 | CAN、RS485、以太网 |  |  |
| 44 | 接线方式 | 下进下出 |  |  |
| 工作环境 |  |  |  |  |
| 45 | 工作环境温度 | －35℃～+60℃ | 满足现场条件 |  |
| 46 | 存储环境温度 | －35℃～+70℃ | 满足现场条件 |  |
| 47 | 允许相对湿度 | 0～100%，无凝露。 |  |  |
| 48 | 海拔高度 | <1000米 |  |  |
| 49 | 耐地震能力 | 8度/0.3g |  |  |

注意：相关参数需满足国标及相关电力行业标准要求。

### PCS 的控制系统要求

（1）控制系统的供电要求

PCS 采用直接从 PCS 直流侧和交流侧同时取电的双路冗余供电方式。

（2）控制设备基本要求

PCS 的控制系统应采用高性能的 DSP 控制芯片，反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的高品质传感器（传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求），模数和数模（如有）转换环节应采用高精度的高速 AD/DA（如有），控制系统和为其供电的辅助电源应满足 20 年使用寿命的要求，PCS 内的所有 PCB 电路板都必须做优质、可靠的三防处理。

（3）通信

PCS 应提供标准的 RS485 和工业以太网通信（有效带宽不能低于 10M）功能，PCS 应能与光伏电站监控系统通过基于 RS485 的协议和工业以太网的 MODBUSTCP/IP 协议通信（上传 PCS 本身的详细的运行状态、工作参数及故障报警信号、完成远程调度等），至少保证每分钟可以刷新一次系统运行数据，故障信息应实时传送， 所发信息必须清晰、准确，不能发送用户看不懂的故障代码。

PCS 内 RS485 信号的有效传输距离不小于 1000 米，至少支持 9.6kB/S，19.2kB/S两种通信速率，出厂默认通信速率 9.6kB/S。

买方有权知道 PCS 的所有运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确）。不允许出现用户看不懂的故障代码或“设备故障”等含糊不清（不能准确定位） 的故障信息。

PCS 应具备接收电网调度指令并可靠执行的能力。

（4）PCS 的人机接口

PCS 应在面板上设置宽温度范围的高品质显示屏和操作控制设备，以实现操作人员的现地手动操作。显示屏应能显示 PCS 的运行参数、状态、故障信息、充放电量等信息。集成系统参照 3.4.1 章节要求。

（5）PCS 的显示及故障报警

显示屏的显示参数主要包括（但不限于此）：直流功率和交流功率，当日充放电功率曲线，交直流侧电压、电流，总充电量和总放电量，储能变流器实时工作状态以及门禁、烟雾传感器和漏电流状态等。集成系统参照 3.4.1 章节要求。

故障信号包括：直流过压、电网过压/欠压、电网过频/欠频、交流漏电流保护、交流过流、环境过温、模块过温、接触器故障等。

（6）PCS 的历史数据采集和存储

在 PCS 的寿命期内，PCS 应能够以日、月、年为单位存储运行数据和故障记录等，其中故障、报警、异常事件等信息的准确度需精确到秒。

### PCS 的检验、试验

      - 外观检查

对柜体式样、外形尺寸及工艺结构尺寸，以及屏内元器件选型、设备布置、布线、电装工艺、表面涂层等进行目测或量测，确定是否符合本技术条件要求，做好记录。

      - 型式试验

卖方在下列情况下应进行型式试验：

  - 新产品鉴定

  - 正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变足以影响到设备性能时。

  - 批量生产的产品，每隔 3 年进行一次型式检验。

  - 产品停产 2 年以上再次生产时。

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

  - 进行型式检验的样品，应在经过出厂检验合格的产品中随机抽取，其数量为 2 台，按 GB/T 2829 标准规定进行。抽样采用判别水平为 I 的一次抽样方案，产品质量以不合格数表示，不合格质量水平取 RQL=120。卖方投标时应提供最新的型式试验报告。

表 3-5-1 试验项目

| 序号 | 试 验 项 目 | 型式检验 | 出厂检验 | 交付检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体结构和质量检查 | √ | √ | √ |
| 2 | 转换效率试验 | √ | √ | √ |
| 3 | 低电压穿越实验 | √ |  |  |
| 4 | 噪声试验 | √ |  |  |
| 5 | 电压波动和闪烁考扰度试验 | √ |  |  |
| 6 | 传导发射试验、辐射发射实验 | √ |  |  |
| 7 | 静电放电抗扰度试验 | √ |  |  |
| 8 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ |  |  |
| 9 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ |  |  |
| 10 | 浪涌（冲击）辐射抗扰度试验 | √ |  |  |
| 11 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ |  |  |
| 12 | 工频电磁场抗扰度实验 | √ |  |  |
| 13 | 阻尼震荡波抗扰度实验 | √ |  |  |
| 14 | 防孤岛效应保护试验 | √ |  |  |
| 15 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | √ |  |  |
| 16 | 过/欠压试验（运行于充电和 P/Q 模式时） | √ | √ | √ |
| 17 | 过/欠频试验（运行于充电和 P/Q 模式时） | √ | √ | √ |
| 18 | 交流侧短路保护试验 | √ |  |  |
| 19 | PCS 内部短路试验 | √ |  |  |
| 20 | 极性反接保护试验 | √ |  |  |
| 21 | 直流过载保护试验 | √ |  |  |
| 22 | 直流过压保护试验 | √ | √ | √ |
| 23 | 通信功能实验 | √ | √ | √ |
| 24 | 自动开关机试验 | √ | √ | √ |
| 25 | 软启动试验 | √ | √ | √ |
| 26 | 绝缘电阻试验 | √ | √ | √ |
| 27 | 绝缘强度试验 | √ | √ | √ |
| 28 | 低温启动及工作试验 | √ |  |  |
| 29 | 高温启动及工作试验 | √ |  |  |
| 30 | 恒定湿热试验 | √ |  |  |
| 31 | 防护等级试验 | √ |  |  |
| 32 | 有功功率控制试验 | √ | √ |  |
| 33 | 温升试验 | √ |  |  |
| 34 | 绝缘阻抗检测试验 | √ |  |  |
| 35 | 残余电流检测试验 | √ |  |  |
| 36 | 连续工作试验 | √ | √ |  |
| 37 | 老化试验 | √ | √ |  |

## 3.5 升压变技术要求

变压器作为变流升压系统设备不可分割的整体由同一卖方成套提供，不允许进行任何形式的拆分、分包或外协。储能系统升压变采用双绕组干变方案，与环网柜、储能变流器成套集成平板箱/集装箱内。

### 技术规范和标准

变压器符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）以及相关的 IEC 标准。在标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。所有标准、规范均为最新版本。

GB7251          低压成套开关设备国家标准

GB4208          外壳防护等级(IP 代码)

GB1094.1        电力变压器

GB/T6451.1      三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB3906          3.6～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T3309        高压开关设备常温下的机械试验

GB/T772         高压绝缘子瓷件技术条件

GB50060         3～110kV 高压配电装置设计技术规定

GB/T l5166      交流高压熔断器

GB 38043～63kV  交流高压负荷开关

GB4109          高压套管技术条件

GB/T16927.1～2  高电压试验技术

GB2536          变压器油

GB1208          电流互感器

IEC 60296       变压器和开关用新绝缘油规范

GB11032         交流无间隙金属氧化物避雷器

GB10237         电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙

GB-T10228-2008  干式电力变压器技术参数和要求

GB/T10228       《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T17211       《干式电力变压器负载导则》

GB5582          《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB1094.1        《电力变压器》第一部分总则

GB1094.2        《电力变压器》第二部分温升

GB1094.3        《电力变压器》第三部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.5        《电力变压器》第五部分承受短路的能力

GB/T1094.10     《电力变压器》第十部分声级测定

GB/T1094.11     《电力变压器》第十一部分干式变压器

GB/T1094.12     《电力变压器》第十二部分干式电力变压器负载导则

GB/T2900.15     《电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器》

GB/T311       《高电压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

GB/T13499         《电力变压器应用导则》

JB/T3837          《变压器类产品型号编制方法》

JB/T501           《电力变压器试验导则》

JB/T 10088        《6kV~500kV级电力变压器声级》

IEC76             《电力变压器》

GB4208            《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T4109          《交流电压高于1000V的绝缘套管》

T/CEEIA 258       《6-35kV变压器能效限定值及能效等级》

### 技术保证值

#### 3.5.2.1 升压变压器

10kV 升压变（5250kVA）技术保证值（单台）

| 变压器型号 | 不低于SC（B）14系列,二级能效 |
| --- | --- |
| 工作温度范围 | -30℃~+55℃ |
| 变压器性能 | 树脂浇注干式变压器（铜绕组） |
| 额定容量 | ≥5250kVA |
| 过载容量 | （投标方填写） |
| 额定电压 | 10±2×2.5%/0.69kV |
| 设备最高电压 | （投标方填写） |
| 额定频率 | 50Hz |
| 联结组标号 | （投标方填写） |
| 变压器结构 | （投标方填写） |
| 阻抗电压 | 7%，偏差±10% |
| 海拔 | ≤1000m |
| 气候环境 | C3 |
| 环境等级 | E2 |
| 燃烧性能等级 | F1 |
| 冷却方式 | AN/AF |
| 绝缘耐热等级 | F |
| 声功率级 | ≤75dB(1m，AN) |
| 空载电流 | 满足国标要求 |
| 空载损耗 | 满足国标要求 |
| 负载损耗 | 满足国标要求 |
| 总损耗 | 偏差≤+10% |
| 温升 | 100K/125K |
| 绕组材质 | 铜 |
| 雷电冲击耐受电压(高压/低压) | （投标方填写） |
| 工频耐受电压(高压/低压) | （投标方填写） |
| 局部放电水平 | ≤10Pc |
| 配套设备 | 风机、温控器等 |

#### 3.5.2.2 产品结构及工艺

1) 铁心

铁心是变压器的核心部分之一，在制造铁心时应采用先进的工艺、选择高质量、高导磁、冷轧晶粒取向优质硅钢片，表面用防腐绝缘涂膜覆盖。铁心表面应光滑，无伤痕，无变形，无位移，整齐美观且剪切精度高，毛刺小。减少切片振动次数，保证完好的晶粒结构，消除硅钢片毛刺，通过提高硅钢片的平整度和对铁心施加适当的夹紧力，降低变压器噪声。降低损耗、减小噪音。

2) 线圈

高压线圈：采用铜导线和绝缘材料一起绕制，采用分段圆筒式结构，层间电压低，具有较强的承受过电压能力。制成的线圈具有外表美观、绝缘性能好，局放小，抗短路性能强及难燃自熄的特性，且当工作温度发生剧烈变化时，线包表面不会龟裂。

低压线圈：采用箔绕组，制成线圈安匝平衡性好，抗短时过载能力强。

3) 焊接工艺：有效地保证焊接质量，使焊缝光滑，紧密、牢固、饱满。

4) 整体结构：变压器为干式环氧浇注变压器。通过铁心夹件拉板、绝缘垫块将绕组压紧。垫块与夹件间采用压钉结构，垫块与绕组间以硅橡胶板压紧，形成一个弹性缓冲结构。该结构有效地吸收了铁心的膨胀及收缩，确保整个器身始终处于压紧状态，降低绕组与铁心共振所产生的噪声。变压器下部装设安装底座。

5) 变压器固定底座设计应保证受力均匀、底座固定面应平整。变压器固定使用外六角螺栓，每台箱变均配备足够数量的螺栓、弹垫及大平垫供安装使用，材质为碳钢镀锌。

6) 变压器应能够保证安全地进行正常的起吊、运输、安装、使用、检查和维护，并应能最大程度地保证未经授权的人员在触及变压器时的人身安全。

7) 变压器绕组采用铜含量≥99.9%的优质铜材。

#### 3.5.2.3 10kV 高压套管

采用空气绝缘干式套管

#### 3.5.2.4 总体外观结构

(1)箱变门装设防风型铰链，箱体上所有的门向外开，开启角度都大于 90°，并设有定位装置，保证门、门钩、铰链等有足够的机械强度。门的设计考虑防沙、防雨、防冰雪的密封措施，装有门封条，具有缓冲功能，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈和不易被破坏、侵害的专用不锈钢锁。门的设计尺寸与所装的设备尺寸相匹配。

(2)接地

箱变的箱体及内部元器件能承受直接雷电冲击而不损坏，并设专用接地端子。接地端子为直径不小于 8mm 的铜质或不锈钢螺栓。

箱变的金属骨架、高、低压配电装置及变压器部分的金属支架均有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。

箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体相互联接，或者通过专用的端子可靠地连接在一起，箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均可靠接地，门在正常运行条件下可抽出部分在打开或隔离位置时仍可靠接地。

#### 3.5.2.5 电气及保护

- 箱变内部电气设备的装设位置易于观察、操作及安全地更换。

- 箱变内装有自动除湿驱潮装置，以避免内部元件发生凝露，并设加热元件，保证设备在低温环境下运行。

- 在正常环境温度下运行时，所有的电器设备的温度不超过其最高允许温升。

- 变压器所用低压电力线缆需采用单芯聚氯乙烯绝缘阻燃软铜绞线，干接点信号线需采用单芯聚氯乙烯绝缘阻燃软铜绞线，通讯线（485、PT100、4-20mA等）需采用阻燃屏蔽铜绞线，线缆可动部分过渡柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤。电压回路线芯不小于2.5mm2，电流回路线芯不小于4mm2，通讯线缆等电子原件回路和弱电回路采用1.0~1.5mm2，其它回路1.5mm2。

- 箱变保护附件及信号

- 变压器装设指针式油温表，用于监测变压器的顶层油温，可就地观察到油面温度，并配有至少两组干节点信号，其中一组用于超温 90℃报警，一组用于超温 100℃ 跳闸（干变不适用）；

- 变压器油面还埋设 1 只 PT100（干变不适用）；

- 变压器装设油位指示装置，用于监测变压器油位状态，并配有至少一组低油位保护干节点（干变不适用）；

- 变压器装设压力表和压力释放阀，监测油箱密封状况和维持油箱正常压力， 并配有至少一组压力保护干节点（干变不适用）；

- 高压保护熔断器均装设熔断器熔断状态信号干节点；

#### 3.5.2.6 进出线

- 高压进线

高压侧使用铜排出线，铜排载流量需满足变压器最大运行工况下电流长期运行要求。

箱变高压侧进线满足三回 ZR-YJV22-26/35-3×300mm2电缆底部进线。

箱变高压出线使用铜端子出线，满足至少3组独立电力电缆的连接功能。

- 低压出线

箱变低压侧使用低压套管铜排出线，套管铜排载流量满足变压器最大运行工况下电流长期运行要求。

#### 3.5.2.7 变压器出厂试验

1) 型式和特殊试验：

- 雷电冲击试验

- 温升试验 （额定容量，自冷）

- 声级试验

- 绕组对地绝缘电阻测量；

- 气候测试；

- 环境测试；

- 外壳防护等级试验。

2) 出厂试验：

- 外观检查

- 绕组电阻测量

- 变压比测量和联结组标号检定

- 短路阻抗和负载损耗测量

- 空载损耗和空载电流测量

- 外施耐压试验

- 感应耐压试验

- 局部放电测量

- 绕组对地绝缘电阻测量；

- 绕组对地绝缘电阻测量；

3）交接试验

- 绝缘油试验或SF6气体试验（本项目不适用）；

- 测量绕组连同套管的直流电阻；

- 检查所有分接的电压比；

- 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性；

- 测量铁心及夹件的绝缘电阻；

- 非纯瓷套管的试验；

- 有载调压切换装置的检查和试验（本项目不适用）；

- 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

- 测量绕组连同套管的介质损耗因数(tanδ)与电容量；

- 变压器绕组变形试验；

- 绕组连同套管的交流耐压试验；

- 绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量；

- 额定电压下的冲击合闸试验；

- 检查相位；

- 测量噪音；

#### 3.5.2.8 环网柜技术要求

环网柜采用空气柜，采用断路器+高压CT方案，与变压器、PCS成套集成，其主要技术参数应满足：

| 型号 |  |  | 参数 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合标准 |  |  | GB16926 |  |
| 额定电压 |  | kV | （投标方填写） |  |
| 安装地点 |  |  | 户内 |  |
| 海拔高度 |  | m | 2000以下 |  |
| 环境温度 |  | ℃ | 最高+45，最低-25 |  |
| 湿度 |  | % | 95（+25℃） |  |
| 耐震能力 |  |  | 按8度震区设防 |  |
| 柜体颜色 |  |  | RAL7035 |  |
| 断路器 | 额定电压 | kV | （投标方填写） |  |
|  | 额定电流 | A | （投标方填写） |  |
|  | 额定短时耐受电流 | kA | （投标方填写） |  |
|  | 机械寿命 | 次 | ≥9000次 |  |
|  | 操作机构电源 | V | AC380V/220V |  |
|  | 安装方式 |  | 固定式 |  |
| 高压CT | 额定电压 | kV | （投标方填写） |  |
|  | 最高工作电压 | KV | （投标方填写） |  |
|  | 额定一次电流 | A | （投标方填写） |  |
|  | 额定二次电流 | A | （投标方填写） |  |
|  | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | （投标方填写） |  |
|  | 额定短时耐受电流(有效值) | kA | （投标方填写） |  |
|  | 额定容量 | VA | （投标方填写） |  |
|  | 准确等级 |  | （投标方填写） |  |
| 隔离开关 | 额定电压 | kV | （投标方填写） |  |
|  | 额定电流 | A | （投标方填写） |  |
|  | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA | （投标方填写） |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA | （投标方填写） |  |
| 接地开关 | 额定电压 | kV | （投标方填写） |  |
|  | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA | （投标方填写） |  |
|  | 额定峰值耐受电流 | kA | （投标方填写） |  |
| 避雷器参数 | 额定电压 | kV | （投标方填写） |  |
|  | 持续运行电压 | kV | （投标方填写） |  |
|  | 直流参考电压 | 1mA | （投标方填写） |  |
|  | 标称放电电流 | kA | （投标方填写） |  |
|  | 标称放电电流残压 | kV | （投标方填写） |  |
|  | 2ms方波电流耐受值 | A | （投标方填写） |  |
|  | 高压柜整体防护等级 |  | IP3X |  |
| 接线方式 |  |  | 电缆下进线，柜侧下部电缆出线到变压器 |  |
| 防凝露装置 |  |  | 具备 |  |
| 保护 |  |  | 速断和过流 |  |
| 机械闭锁 |  |  | 具备机械“五防”闭锁功能 |  |

## 3.6 储能集装箱及配套装置技术要求

### 3.6.1 一般要求

3.6.1.1 基本功能

储能系统采用集装箱安装，在保证设备正常运行条件下卖方应尽量提供尺寸较小的箱体，并提出集装箱内部设备布置图。

变流器集装箱将逆变系统各设备有机的集成到一个标准的单元中，包括储能变流器、变压器、配电柜等。电池集装箱将电池系统各设备有机的集成到一个标准的单元中，包括电池组、BMS、汇流柜等，同时，该标准单元拥有自己独立的配电系统、环控系统、消防系统、门限开关、照明等自动控制和安全保障系统。

3.6.1.2 电池集装箱采用非步入式设计，安装和运维人员无需进入箱内运维。集装箱内应安装照明灯，照明灯具有防爆功能，为集装箱内部的监控提供一个安全的照明环境。

3.6.1.3 电池集装箱采用恒温恒湿设计，内置工业空调（防爆、液冷系统不适用）或液冷温控系统，使得集装箱内环境温度恒定在±5℃。同时通过对集装箱钠电池进行热仿真效果进行集装箱温控设计，保障每一路电池架均能满足温度均衡，使得每组电池架的上下层电池模组的温度之差控制在最佳运行温度范围内。另外，应具备除湿装置，保证集装箱内湿度恒定。

3.6.1.4 集装箱内应配置视频监控设备，电池室应至少 1 台摄像机，应确保储能设备间内部全面监视。

3.6.1.5 集装箱内辅助供电回路接入要求：储能系统内辅助供电，包括消防系统、温控系统、照明系统等。储能系统低压负荷采用储能系统自供电方式，即在每一个储能单元的PCS交流侧和集装箱内升压变之间增加辅助用电干式变压器，为储能系统负荷供电，当市电失去时，若运行有需要，由储能系统经PCS供电给辅助用电变压器。储能设备需对低压负荷分级，储能装置三级负荷全由辅助用电干式变压器自供电；储能装置一、二级负荷采用双电源供电，进线电源设ATS智能开关自动切换，一路电源引自辅助用电干式变压器，另一路电源引自升压站交流屏母线。此外，储能系统内配置相应的UPS设备，作为后备电源，保证控制系统、火灾报警系统、消防系统等重要一级负荷在断电情况下能够正常工作。单独计量辅助系统耗电情况。卖方根据自身方案和设备特点确定储能系统辅助供电容量大小及配电设计方案，并对储能系统低压负荷进行分级，一级、二级负荷采用双电源供电。

3.6.1.6 集装箱内配电柜预留至少 1 个用电接口。

3.6.1.7 电缆及布线要求：集装箱内的非主功率电缆应选用加强绝缘或双重绝缘电缆，也可以通过加强电缆保护来满足要求，电缆的阻燃性满足 GB/T 18380.12-2008、GB_50217-2018 的要求。设备间内部，用于设备之间相互连接的控制电缆以及通信电缆应采用内走线方式，达到美观和安全的效果。功率电缆进出口处在电缆连接完成后， 应采用适当的措施进行封堵。

3.6.1.8 颜色：卖方/供货方成套设备颜色必须严格一致，并在卖方/供货方提供的文件中明确说明设备颜色。卖方/供货方成套设备的外壳须喷涂为均一颜色，具体喷涂的颜色标号、外观标识、企业 LOGO 由双方共同确定。

3.6.1.9 铭牌：卖方设备包括的主要元件和操作机构均应有耐久和字迹清晰的铭牌。铭牌均使用简体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，

铭牌中刻制的字迹应在设备使用期内保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

3.6.1.10 为了工作人员的安全，卖方应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告，电气接线和回路应标有编号并与电气图纸上的编号相对应。

### 3.6.2 箱体要求

集装箱钢结构须采用 corten A 高耐候钢板，平顶结构，便于码放，每层厚度不小于2mm。

集装箱的防护等级不低于IP54。

集装箱壳体满足三层防护：底漆采用富锌漆，中间漆为环氧漆，外面漆为丙烯酸漆，底架采用沥青漆。

集装箱采用壳体为两层钢板，中间填充材料必须为 A 级防火阻燃岩棉，需具备防水功能，天花板/侧墙填充厚度不小于 50mm，电池集装箱地面填充厚度不小于100mm。

集装箱壳体满足三层防护：底漆采用富锌漆，中间漆为环氧漆，外面漆为丙烯酸漆，底架采用沥青漆。内部油漆为富锌底漆（厚度50μm）＋环氧云铁漆（厚度40μm）+聚氨酯面漆（厚度30μm），总漆膜厚度不小于120μm；外部油漆为富锌底漆（厚度70μm）＋环氧云铁漆（厚度120μm）＋聚氨酯面漆（厚度60μm），总漆膜厚度不少于250μm；底架油漆为环氧富锌底漆（厚度80μm）+沥青漆（厚度200μm），总漆膜厚度不少于280μm。

集装箱必须满足吊车安装的基本安装要求，必须提供螺栓和焊接两种固定方式。螺栓固定点和焊接点必须与整个集装箱的非功能性导电导体（集装箱金属外壳等）可靠联通，同时，以铜排的形式至少向用户提供 2 个符合最严格电力标准要求的接地点。集装箱内一次、二次设备接地分开，采用铜排形式。应保证设备与舱体两点可靠接地并预留舱体与站内接地连接点。

### 3.6.3 环境适应性

集装箱必须具备良好的防腐、防火、防水、防凝露、防尘（防风沙）、防震、防紫外线、防盗等功能，集装箱设计寿命不低于 25 年，不会因腐蚀、防火、防水、防凝露、防尘和紫外线等因素出现故障。

集装箱应保证微正压运行环境，或者具备相应的防腐蚀措施，避免腐蚀造成的故障，卖方必须保证集装箱防腐蚀功能的长期有效性。

防水功能必须保证箱体顶部不积水、不渗水、不漏水，箱体侧面不进雨，箱体底部不渗水。

防尘（防风沙）功能必须保证集装箱在遭遇大风扬沙电气时可以有效阻止灰尘进入集装箱内部，风道配置标准通风过滤网并加装向下 90°金属弯管防止风沙进入集装箱内，卖方必须保证集装箱防尘（防风沙）功能的长期有效性。

防震功能必须保证运输和地震条件下集装箱及其内部设备的机械强度满足要求， 不出现变形、功能异常、震动后不运行等故障。

防紫外线功能必须保证集装箱内外材料的性质不会因为紫外线的照射发生劣化、不会吸收紫外线的热量等。

### 3.6.4 消防要求

储能消防应满足GB/T 52288-2022《电化学储能电站安全规程》、T/CEC 373-2020《预制舱式聚阴钠离子电池储能电站消防技术规范》的要求。

电池室/舱应设置可燃气体探测器、温感探测器、烟感探测器等火灾探测器，每个电池模块单独配置探测器；电池舱应设置自动灭火系统，电池舱自动灭火系统的最小保护单元为电池模块,每个电池模块可单独配置灭火介质喷头或探火管。自动灭火系统应具备远程自动启动和应急手动启动功能,自动灭火系统喷射强度、喷头布置间距等设计参数应符合GB51048的相关规定。灭火介质应具有良好的绝缘性和降温性能,自动灭火系统应满足扑灭火灾和持续抑制复燃的要求。

电化学储能电站的消防系统、通风系统、视频与环境监控系统之间应具备联动功能，消防联动控制设计应符合GB 50116的相关规定，消防联动控制系统应符合GB 16806的相关规定。

集装箱外壳结构、隔热保温材料、内外部装饰材料等全部使用A级不燃材料，耐火极限≥1.5h。集装箱内安装可燃气体检测、感温感烟探测器和火灾报警控制器，在每个箱门（运行检修）处布置2只5kg手提式二氧化碳灭火器。

电池集装箱内应采用以全氟己酮为主要材料的自动灭火系统，一旦检测到火灾，集装箱应能及时断开与外部设备之间的电气连接，同时启动灭火装置并将告警信息上传至后台监控系统。

Pack级消防灭火系统应配备温度传感器、烟雾探测器等先进设备，对电池包内部环境状态进行持续监测。一旦监测到温度异常升高、烟雾浓度超标等潜在火灾风险，系统会立即启动预警机制，发出明确的警报信号，并通知相关人员迅速采取紧急措施，以遏制火灾的发生‌。

‌当预警系统触发后，Pack级消防灭火系统应能够迅速定位火源位置，并启动局部灭火装置。通常采用全氟己酮等高效灭火介质，这些介质具有快速降温、抑制燃烧链式反应的特性，能够精准地扑灭火源，有效防止火势的进一步蔓延‌。

Pack级消防灭火系统还应集成电池管理系统（BMS）的功能。通过实时监测电池单体的电压、电流、温度等关键参数，BMS能够提前发现电池热失控的风险，并自动采取相应的预防措施。这种集成防护策略不仅提高了消防灭火系统的整体效能，还从源头上降低了火灾发生的概率‌。

Pack级消防要求电池包的设计应具备良好的防火性能和热隔离措施。例如，对于高温环境下使用的电池包，应选用耐高温材料，并采取散热措施，以防止过热引发火灾。此外，电池包的电路设计应具备过电流保护、过温保护、短路保护等功能，以确保在异常情况下能及时切断电源，防止火灾蔓延‌。

（1）灭火系统总体方案

集装箱内配置1套自动消防系统，对于每个电池包进行复合探测（烟、温、CO、VOC等、探测器使用寿命应达到电池包的寿命要求），选用全氟己酮进行淹没式灭火。系统包括复合探测器、CO 探测器、氢气探测器、感烟探测器、感温探测器、消防控制器、紧急启停按钮、声光报警器、气体灭火装置、气体喷洒指示灯等。系统具备手动和自动两种启动方式。系统严格按照集装箱及电池的安装容量设计相应容量的消防系统，消防系统具备通信功能，上传相应的消防信息到监控平台，实时监测。消防系统满足一但有火灾隐患能够自动启动全氟己酮灭火，控制火灾隐患。

具体方案如下：

报警系统应采用双向通讯方式，探测器自身具备独立工作能力，全系统能实现对保护区的实时连续监测，可靠性高。

系统探测器具有自检功能，主机定期对系统元件进行巡检。

电池预制舱配置1 台消防控制主机，接收电池预制舱内探测器及电池包探测器数据，根据探测器的探测情况进行声光报警联动，具备CAN、RS485 及干接点输出接口。

电池预制舱外柜门上设置一台1台“消防紧急启停按钮”，集成紧急启动、紧急停机功能；

电池预制舱外柜门设置1 个“站外声光报警器”，对外提供火灾声光报警提示；

电池预制舱内部布置1 台“站内声光报警器”，对预制舱内部作业人员提供火灾声光报警提示；

电池预制舱外柜门设置1 个”放气勿入”指示灯，对外提供气体灭火器的喷洒指示；

电池预制舱外墙上设置泄压窗口，平衡气体灭火器启动时站内外压差，泄压窗口外部设置防雨罩；

预制舱端部设置防爆排风风机（带电动百叶），在预制舱另一端设置防爆进风系统（电动百叶），用于消防动作前对预制舱内部进行充分排气，防爆风机、百叶换风量满足T/CEC 373-2020 标准要求；

电池预制舱内布置1台全氟己酮灭火药剂储存装置，用于储存全氟己酮消防药剂。

电池预制舱按T/CEC 373-2020 标准要求预留水浸没消防水接口和水喷淋消防接口，并配置水喷淋管网。

消防系统配置UPS，确保在外部断电情况下能够正常工作不低于2小时。

系统组成：

自动灭火系统包含灭火执行装置、灭火剂输送管道、探测模块、消防控制驱动模块、火灾报警控制器、声光报警器、紧急启停开关、喷嘴及探测/主控制线束等，该系统可实现低功耗实时监测、准确预警、及时干预灭火功能。

控制子系统：

20 尺储能单元电池舱内部安装1 台储能电站用火灾报警控制器，储能电站用火灾报警控制器接收电池舱探测器数据，根据探测器的探测情况进行声光报警器的联动及对外设备BMS、排气风机、百叶窗等设备的联动。

探测子系统：

PACK 级探测装置由包级监测模块构成，集成CO、VOC、温度以及烟雾四种探测原件，安装于电池包外侧，探测原件处于电池包密闭空间内，保证了电池包密闭性的同时方便后期更换安装；探测器使用寿命应达到电池包的寿命要求。

舱级探测装置：

由多种探测器构成，CO、氢气、温度以及烟雾四种探测器，安装于电池舱顶部。

执行子系统：

1）执行子系统采用舱级管网式灭火系统和PACK 级内喷射方式。由灭火执行装置、刺破阀、喷头、抑制管路及附属配件构成，其中灭火执行装置安装于电气舱，装置包括全氟己酮瓶组、可控电磁阀等零部。管网布置在储能舱内部。另外喷头直接安装在电池包外侧，喷射口朝向电池包内部，保证了电池包整体空间的密闭性。

2）执行装置可提供具有可控压力和流速的全氟己酮药剂，达到一个电池包的灭火剂量后能及时关闭，为其余电池包冗余灭火剂量。

3）20 尺储能预制舱配置顶部喷淋管路，同时满足水浸没消防要求。

4）20 尺储能预制舱的外壁上安装1 台火灾报警控制器，1 台站外声光报警器、1 台放气勿入指示灯、1 台带紧急启停的手自动切换开关，可通过手自动切换开关来控制灭火装置自动或手动启动，使用紧急启停开关进行紧急启动或紧急停止。

5）舱体预留安装泄压口，平衡气体消防系统启动时站内外压差。

（2）全氟己酮自动灭火系统设计要求：

1)每个预制舱配置一套全氟己酮灭火装置，由灭火剂储存装置、相关管路、喷放组件、火灾报警及其联动控制系统等组成。灭火系统接到启动信号后灭火剂通过管道输送至雾化喷头，使整个PACK级达到灭火浓度。

2)保护区容积需结合电池簇相关容积及电池考虑，整舱及PACK内部的灭火设计浓度不应低于7%。

3)火灾抑制功能：火灾抑制装置启动后，应在30s内扑灭单体电池火灾，并能够持续抑制热失控扩散至少30分钟。

4）应能实现灭火剂的多次喷射，有效防止电池系统发生复燃。

5）支持编程式点动喷射：该系统应具备防止电池复燃火功能，火灾抑制装置支持通过配套的数据处理模块进行控制，且喷射次数不低于3次：药剂安全冗余量不应低于设计用量；

6）灭火系统停止喷射后，应保证热失控钠电池24h内无复燃。

7）全氟己酮灭火剂（卖方应根据灭火浓度和保护区体积等参数，提供全氟己酮灭火剂用量的计算公式、规范依据及计算过程和结论)。

8)每个防护单元应配置一套管网系统，用于灭火剂输送。管网系统由管道、防护区域控制电动球阀、分流排、雾化喷头组成。主管道应沿电池簇柜顶布置，经电动球阀接入每套电池簇柜顶的二级管路，从二级管路引出多路分支管道延伸至电池柜各PACK包。

9)管网系统通过控制电动球阀实现灭火剂的分区喷射，电动阀应采用管螺纹连接方式，使用年限不低于10年。当接收到启动信号时，分区电动阀体应能在10~18s内启动。电动阀的规格由卖方通过计算确定，同时提供相关计算说明。

10)灭火要以电池模组为单位、灭火介质要具有良好的绝缘性和降温性能、扑灭电池与电气设备火灾并防止复燃，储能装置需达到PACK级别探测和灭火要求。

电池集装箱内部应集成必要的可燃气体检测及主动排风系统、火灾探测报警系统和气体灭火系统，火灾探测报警系统应能够及时探测到集装箱内异常情况并自动或手动的启动气体灭火。火警系统应能够独立于原建筑火灾报警系统工作，并可通过CAN通讯与升压站内消防主机进行通讯。

储能电池舱应设置可燃气体报警装置；当H2或(和)CO等可燃气体浓度大于设定阈值时，应联动断开电池设备间(舱)级断路器和簇级断路器，联动启动通风装置。

电池预制舱内应至少设置1套防爆通风装置。排风口至少上下各1处，每分钟总排风量应不少于预制舱容积，合理设置进风口、排风口位置，严禁产生气流短路。通风系统应处于正常运行状态。通风装置应可靠接地。

温控系统、通风装置中的管道、风口及阀门等组件应采用不燃材料制作。

电站操作控制系统应具备远程操作退出储能系统、跳开储能系统内部全部电气连接的功能，并能远程断开与其他储能系统的电气连接。储能电池舱应设置就地事故按钮，紧急情况下手动断开电池设备间(舱)级断路器。

电池预制舱按T/CEC 373-2020 标准要求预留水浸没消防水接口和水喷淋消防接口，并配置水喷淋管网。当气体灭火装置动作后，如现场有第二次消防需求，可通过电池预制舱水喷淋消防系统实现。

卖方应提供集装箱内火灾报警及消防系统的设计方案、设备配置、工作原理、动作逻辑和工作流程。

## 3.7 能量管理系统(EMS)技术要求

储能电站监控系统是整个储能电站协调控制的核心，是实现储能电站高效、安全、稳定、可靠运行和可再生能源最大化利用的重要工具和保障。

- 3.7.1 技术性能要求

根据项目接入系统批复要求，储能能量管理系统能对园区电网进行综合管理；实现园区微电网功能，电网削峰填谷、保证光伏效益最大化等。

- 3.7.2 能量管理系统功能

3.7.2.1 数据库的建立与维护

(1) 场站配套储能能量管理系统应同时支持实时数据库和历史数据库：

a)实时数据库：载入储能能量管理系统采集的实时数据，其数值应根据运行工况的实时变化而不断更新，记录被监控设备的当前状态。实时数据库的刷新周期及数据精度应满足工程要求。

b)历史数据库：支持主流关系数据库。对于需要长期保存的重要数据可选定周期存放在数据库中。历史数据应能存储12个月以上。

c)支持全站所有测点数据的秒级存储，并能使用曲线展示。存储时间至少3个月。

(2)数据库管理

数据库管理功能包括：

a)快速访问常驻内存数据和硬盘数据，在并发操作下能满足实时功能要求；

b)允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问，保证在并发方式下数据库的完整性和一致性；

c)具有良好的可扩性和适应性。能自动满足数据规模的不断扩充，提供丰富接口供各种应用程序的访问；

d)在线生成、修改数据库，对数据库中的数据进行修改时，数据库管理系统应对所有工作站上的相关数据同时进行修改，保证数据的一致性；

e)计算机系统故障消失后，能恢复到故障前状态；

f)可方便地交互式查询和调用，其响应时间应满足工程要求；

3.7.2.2 监视和报警

（1）监视

1) 通过显示器对主要电气设备运行参数和设备状态进行监视，应能监视各设备的通信状态，并实时显示。

2) 所有静态和动态画面应存储在画面数据库或硬盘内，用户可方便和直观地完成实时画面的编辑、修改、定义、删除和调用等功能，并能与其他工作站共享修改或生成后的画面。

3) 屏幕显示、图形画面中的画面名称、设备名称、告警提示信息等均应汉字化。

4) 对各种表格应具有显示，生成、编辑等功能。各种报表数据应能转换为EXCEL格式，以利于数据的二次应用。

5) 电池管理系统BMS上送电池的遥测量和告警量须有专门的界面显示。

6) 储能变流器PCS上送的遥测量和告警量须有专门的界面显示。

7) 信息能够分层、分级、分类显示，可以人工定义画面显示内容。

（2）报警及信息分类

1) 采集数字量变位及计算机系统自诊断故障时能进行报警处理。事故发生时，事故报警装置立即发出音响报警，主机/操作员站的画面显示上应有相应开关的颜色发生改变，同时显示报警条文。

2) 对事件的报警应能分层、分级、分类处理，起到事件的过滤作用，能现场灵活配置报警的处理方式。

3) 事故报警可通过手动方式进行确认。

4) 信息能够分层、分级、分类显示，可以人工定义画面显示内容。其中开关量信号根据重要性，可分为三类：

a) 第一类为故障信号，包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号、影响全站安全运行的其他信号(包括消防系统火灾告警、电池三级告警等)；

b) 第二类为告警信号，包括状态异常信号、电池二级告警、场站配套储能能量管理系统的异常事件等；

c) 第三类为提示信号，包括反映设备各种运行状态的信号以及查询事故跳闸或设备异常后的详细信息，如系统状态正常切换等。

（3）统计及计算

1) 应能对电网电流、电压、频率及功率等量进行统计分析；PCS的运行参数、电池组电压、电池组充放电电流、单体电池端最高\最低电压、最高\最低温度等量进行统计分析，形成储能电站的性能指标的报表和显示画面。

2) 能对电能量进行统计或累计。

（4）人机界面

1) 应能为运行人员提供灵活方便的人机界面，实现整个系统的监测和控制。

2) 维护功能：可通过修改参数，实现对监控画面、报表和数据库的修改、扩充等维护功能；可对信息量进行分层、分级、分类设置。

（5）通信接口及协议

监控系统与蓄电池管理系统、PCS系统之间采用以太网或光缆连接，其通信协议宜采用Modbus TCP、IEC104等规约。

1) 与BMS的接口

储能能量管理系统应接收和处理电池管理系统BMS上送的信息：

a) 单体电池最高温度、最低温度等实时信息；

b) 电池组SOC、单体最高、最低电压及电芯序号；

c) 电池组串的电流；

d) 各种故障告警信号和保护动作信号；

2) 与PCS的接口

储能能量管理系统应接收和处理能量转换系统PCS上送的信息：

a) 开关量信息：主要是直流侧、交流侧接触器、断路器的状态；运行模式等状态；

b) 模拟量信息：直流侧电压、电流；交流侧三相电压、电流、有功、无功；

c) 非电量信息：机内温度，模块温度等；

d) 运行信息：变流器各种保护动作信号、事故告警信号；

（6）运行管理

1) 储能能量管理系统应能根据运行要求，实现各种设备管理功能。

2) 事故分析检索：应能对突发事件所产生的大量报警信息进行筛选和分析。对典型的事故可推出相应的操作指导画面。

（7）数据采集和处理

1) 系统应能进行实时信息的采集和处理，可按数据性质分为以下内容：

a) 模拟量：宜采用交流采样方式采集，非电量信号可采用直流采样。

b) 开关量：宜采用无源触点输入方式；

c) 通信数据：其他功能装置的数据通过通信方式进入站控层，经统一处理后进入数据库。

2) 被采集的实时数据，宜经过必要的预处理后以一定的格式存入定周期(或实时)更新的数据库。

（8）控制与操作

控制功能的规定：

a) 对需要进行遥控的设备，可在远方站由值班/调度员直接操作，也可在就地通过储能能量管理系统的操作员站由运行人员进行操作，上述控制方式可在站端进行切换；

b) 所有遥控功能都应具备高可靠性，快反应速度，较强的抗干扰性能和防误操作功能。

c) 各种操作应具备选择、返校、分步执行等功能；

d)电站操作控制系统应具备远程操作退出储能系统、跳开储能系统内部全部电气连接的功能，并能远程断开与其他储能系统的电气连接。储能电池舱应设置就地事故按钮，紧急情况下手动断开电池设备间(舱)级断路器。

（9）高级策略

1) 联合运行

平抑波动：新能源发电具有较大的间歇性、波动性，严重影响了其并网发电的性能。越来越多的研究利用储能电池的能量存储能力，通过电池的充、放电，来平抑新能源发电的功率波动。

补偿预测曲线：在不限电时，储能根据自身SOC状态，跟踪新能源发电功率预测曲线进行放电，减少考核，间接创收。

2) 系统调峰

根据负荷情况安排储能电站的运行方式，通过调度计划方式下发储能电站实施系统调峰。在负荷峰时阶段控制电池放电，将负荷控制在合理水平。负荷较低时，选取合适的时段以合适的方式充电。系统调峰响应时间要求不大于 5 分钟。

# 四、供货范围

## 一般要求

    - 本章规定了招标设备的供货范围。卖方保证提供设备为先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第三章的要求。

    - 卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产卖方等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标附件未列出或数目不足，卖方仍须在执行招标时补足。

    - 卖方提供所供设备中的进口件清单，提供专用工具和仪器仪表清单、附件清单及其它需要的清单。

## 供货范围

本次招标为 湖南钠能时代长沙基地5MW/5MWh钠离子储能系统

设备采购招标，卖方应保证具备提供如下表 4-2-1 中所列设备的供货能力，并提供安装服务，投保方依据自身产品特点设计方案，列明配置范围并报价。

表 4-2-1	5MW/5MWh储能系统设备采购供货范围

| 序号 | 设备名称 | 内容 （型号、主要技术参数、品牌等信息） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能集装箱系统 | 总容量≥2.5MWh，采用 NFPP 电芯，持续充放电倍率≤1C，含电池簇、开关盒、BMS 系统等 | 2 | 套 | 分项详见1.1～1.13 |
| 1.1 | 钠电池 （电芯） | 品牌型号： 容量（Ah）： |  | 套 | NFPP |
| 1.2 | 电池模组 | 品牌型号： 额定电压（V）： 容量（Ah）： 电芯串联方式： |  | 套 |  |
| 1.3 | 电池簇 | 品牌型号： 额定电压（V）： 容量（Ah）： 模组串联方式： |  | 套 |  |
| 1.4 | 电池管理系统BMS | 品牌型号： |  | 套 |  |
| 1.5 | 消防系统 | 品牌型号： 灭火方式：储压式 灭火药剂：全氟己酮 灭火药剂设计浓度：8% 灭火剂药量： |  | 套 |  |
| 1.6 | 温控系统 | 品牌型号： 冷却方式： 制冷/制热功率： 制冷机组数量： |  | 套 |  |
| 1.7 | 电池配电柜 | 适配电池舱 |  | 套 |  |
| 1.8 | 本地控制器 | / |  | 套 |  |
| 1.9 | 可燃气体探测系统 | 品牌型号： 探测器类型：复合探测器+烟感+温感 探测器数量：复合探测器（PACK*48+舱级*2）+烟感*3+温感*3 |  | 套 |  |
| 1.10 | 视频监控等辅助系统 | 品牌型号： 摄像头类型： 摄像头数量： |  | 套 |  |
| 1.11 | 通讯柜 | 含UPS、交换机、纵向加密（如有）等 |  | 套 |  |
| 1.12 | 通风系统 | 品牌型号： 通风设备类型：防爆排风 功率： 风量: |  | 套 |  |
| 1.13 | 舱体（或柜体）及附件 | 尺寸： （宽×高×深） |  | 套 |  |
| 1.14 | . . . . . . |  |  |  |  |
| 2 | 变流升压预制舱系统 | 5MW一体舱 | 1 | 套 | 分项详见2.1～2.8暂 |
| 2.1 | 储能变流器PCS | 品牌型号： PCS功率：5000kW PCS数量：单台2500kW，共2台 IGBT模块品牌： |  | 台 |  |
| 2.2 | 升压变压器 | 干式变压器，不低于GB20052-2024三级能效 |  | 台 |  |
| 2.3 | 高压进线柜 | 含真空断路器、避雷器、隔离接地开关、电流互感器、带电显示器、环网分接等 |  | 台 |  |
| 2.4 | 通讯柜 | 含UPS、交换机、箱变保护测控装置、等 |  | 台 |  |
| 2.5 | 自供电干变 | SG-120kVA |  | 台 |  |
| 2.6 | 配电柜 | 配电（含双电源切换） |  | 台 |  |
| 2.7 | 舱体（或柜体）及附件 | 包括手提式干粉灭火器、舱内配电等 |  | 套 |  |
| 3 | 能量管理系统 | 工商业园区能量管理系统：园区微电网市电、光伏、储能、负荷一体化管理，按需响应，削峰填谷等 | 1 | 套 |  |
| 4 | 火灾自动报警控制系统 | 满足储能设备接入及联动控制，并与升压站火灾自动报警系统可靠通信，含火灾报警控制器（联动型）1套（放置于于主控室）及前端设备、通信线缆等 | 1 | 套 |  |
| 5 | 储能视频监控系统 | 含视频监控系统后台1套，满足储能设备视频监控的接入，存储时间不小于1个月 | 1 | 套 |  |
| 6 | 线缆及辅助设备与材料 | 包括箱内部和储能集装箱之间、储能集装箱与变流升压舱之间的控制、通信、消防、供电、动力线缆等 | 1 | 套 | 含电缆头/线鼻子/尾纤/水晶头等 |
| 7 | 技术服务 |  | 1 | 项 | 包括验收及监测考核 |

注 1：上述设备的报价包括相关陆地运输、安装、试验、调试及现场服务和技术服务等费用。本招标项目包含抽检、检测。

注 2：供货范围中为预计数量及种类，最终供货以技术路线，澄清文件及最终以合同签订为准。

注 3：在现场使用气候环境下，要求储能系统充放电倍率1C时，储能系统循环寿命（次数）条件为：100% DOD、80% EOL，≥5000次。

注 4：质保期限3年（如商务条款有要求，以商务条款为准）。

注 5：本项目变流升压集装箱系统中PCS型号需全站保持一致，不接受两种型号PCS

注 6：储能厂家提供吊装工具及吊装工具所产生的运输费用由储能厂家提供。

注 7：卖方需配套提供备品备件、专用工具和仪器仪表等，包含但不仅限于表4-2-2所示。

注 8：储能厂家应配合集控中心做好接口对接服务，预留接口将数据上传至集控中心，储能厂家技术人员需要时应到现场配合调试，以确保数据上送集控中心。

表 4-2-2 储能系统推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（卖方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BMU | 从控/被动均衡 | 件 |  |
| 2 | BCU | 每簇电池主控 | 件 |  |
| 3 | BAU | 每堆电池总控 | 件 |  |
| 4 | 继电器 | DC1500V | 个 |  |
| 5 | 熔断器 | DC1500V | 个 |  |
| 6 | 断路器 | DC1500V | 个 |  |
| 7 | 万用表 |  | 只 |  |
| 8 | 专用工具 |  | 套 |  |
| 9 | 安装检修小车 | 手动型 | 辆 |  |
| 10 |  |  |  |  |

# 五、技术资料和交货进度

## 一般要求

    - 卖方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

    - 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整， 满足工程要求。

    - 所有需经买方确认卖方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。中标后，卖方应负责编写并出版所供产品的技术协议，并经买方和设计方确认。合同签定后一周内应给出相关技术资料和交付进度清单，并经买方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的 U 盘或光盘介质 AUTOCAD(2004)电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

    - 卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验的图纸和说明文件，均应由卖方在技术协议签订后的 1 周内提交给买方 1 套图纸及 U 盘或光盘介质电子文件 1 套进行审定认可。买方审定时有权提出修改意见，卖方需要按照买方的意见进行修改。

    - 卖方在收到买方确认图纸的修正意见后，应于 1 周内向买方或指定机构提供最终版的正式图纸和 1 套供复制用的底图 1 套及正式的 U 盘或光盘介质电子文件 1 套，向买方提供最终版的正式图纸 4 套及正式的 U 盘或光盘介质电子文件 2 套，正式图纸必须加盖工厂公章或签字，卖方提供经过最后确认的技术资料总数为每种同类型设备 4 套，U 盘或光盘介质电子文件 2 套。

    - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。

    - 买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

    - 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方/ 供货方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

## 图纸、资料的审查与提交

    - 概述

卖方应提交合同设备的外形图、基础图、重量和尺寸等资料。

在投标阶段，卖方应提交初步设计方案，包括但不限于各集装箱内部及集装箱间电气设计、结构设计、信息通讯设计（包含 BMS、PCS、EMS 以及与后台监控系统及调度等系统间的通信连接）、EMS 功能设计、本地控制器功能设计、安防（视频监控、门控照明、安全逃生系统、应急系统、火灾报警系统、消防系统）设计以集装箱自供电设计等内容。

    - 第一批供审查图纸的提供

技术协议签订后，卖方应在两周内向买方提供如下图纸和资料以供设计审查。

设备布置图：应包括所有设备排布位置，各设备型尺寸、设备的重心位置、总重量等。

基础图：应注明设备和其控制柜的尺寸，基础螺栓的位置和尺寸等。

电气原理图：应包括储能系统一次系统图，设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作的控制、信号、照明等交流及直流回路原理图，如有多张电气原理图，还应注明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号，必要时，应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。

    - 正式图纸的提供

卖方应收到审查意见7 天内向买方提供各项图纸和资料的最终正式版本。(必须是盖章的正式图纸)。

    - 设备出厂时应附带的技术文件和资料

      - 最终工厂图纸；

      - 安装使用说明书；

      - 产品合格证明书；

      - 工厂试验报告；

      - 运输和储存说明书；

      - 运行维修说明书；

      - 设备清单；

      - 其他资料。

    - 图纸审查

买方的审查并不能免除卖方为满足合同文件和保证各部件安装时正确配合应负的责任。

    - 卖方提供图纸和资料的数量

为实现技术的电子化管理，请提供图纸电子档。卖方提供的资料使用国家法定单位制。技术资料和图纸的语言为中文。对于进口设备，卖方同时提供该设备制造厂的中英文版资料。图纸资料以中文为准。图纸资料除提供书面文件外还应提供 U 盘或光盘（AutoCAD2004、文字 Word2007、Excel2007）。

# 六、监造、检验和性能验收试验

## 概述

6.1.1本章用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备） 进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合第二章规定的要求。

6.1.2卖方应在本合同生效后 1 个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

## 工厂的检验和监造

6.2.1买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方/ 供货方。

6.2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，买方可以拒收，卖方/ 供货方应更换被拒收的货物或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，买方不承担上述的费用。

6.2.3买方对货物运到买方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利, 不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。买方参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。

6.2.4卖方应在开始进行工厂试验前 15 天,通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确定对合同设备的哪些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于试验和检验的日程安排通知后 10 天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表意见,卖方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

6.2.5若买方不派代表参加上述试验,卖方应在接到买方关于不派员到卖方和(或)其分包商工厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

6.2.6储能系统主要设备的出厂验收报告在并网前必须取得权威检测资质单位出具的型式试验报告。

## 监造范围

1）进厂原材料、零部件；

2）分包商的主要零部件等；

3）本体；

4）总装；

5）试验；

6）包装及运输。

## 监造内容

1）原材料型号规格及物理、化学、电气性能分析。

2）配套件（包括分包商供）的检查：外观、抽查试验、合格证等。

3）本体。

4）总装配。

5）试验：试验项目、试验标准、试验方法及试验接线及使用的仪器仪表等；试验数据及图像。

6）包装及运输：应符合有关规范要求及防振、防潮等措施。

## 卖方应向监造者提供下列资料

1）重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告；

2）重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂例行试验报告；

3）设备出厂例行试验报告、半成品试验报告；

4）型式试验报告；

5）产品改进和完善的技术报告；

6）与分包方的技术协议和分包合同副本；

7）合同设备的组装图、引线布置图、装配图及其他技术文件；

8）设备的生产进度表；

9）设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

10）监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

11）监造者将不签署任何质量证明文件，买方参加工厂检验既不能解除卖方按合同应承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

## 性能验收试验

性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求：

1）性能验收试验的地点为项目现场。

2）性能试验具体试验时间由供需双方协商确定。

3）性能验收试验由买方组织，卖方参加。试验大纲由卖方提供， 与买方讨论后确定。

4）性能验收试验的标准和方法：按设备的技术性能要求和有关部委及国家标准进行。由卖方提供详细资料清单，买方确认。

5）性能验收试验所需的测点、一次元件和仪器或器材及其装置应由卖方提供，买方参加配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

6）性能验收试验的费用：卖方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如实验在现场进行，由买方承担；在现场以外的地方进行，则已包含在合同总价中。

7）性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

8）进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

# 七、质量保证和违约责任

## 质量保证

    - 如在储能系统运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，卖方应尽快免费更换。

    - 在质保期内，卖方产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，卖方应无偿地为买方修理或更换零部件， 直至改进设备结构并无偿供货。

    - 设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值而属于卖方责任时，则卖方应自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。

    - 买方有权对卖方提供的产品提请经双方认可的权威的第三方进行抽样检测。如经检测，卖方产品不合格，卖方必须免费更换同批次产品， 并承担第三方检测费用。

    - 在保证期内，由于下列情况所造成的缺陷、损坏或达不到指标时，不属卖方责任：

1）由于买方错误操作和维修；

2）设备在现场保存时间超过合同规定期限的问题；

3）由于非卖方造成的其它错误和缺陷。

    - 质保期限2年（如商务条款有要求，以商务条款为准）。

## 违约责任

    - 本协议生效后，双方当事人均应履行本协议所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应当依法承担违约责任。

    - 设备安装期间，由于卖方原因导致设备的调试、验收以及试运行过程中出现的问题及安全责任由卖方承担；同时卖方承担由此造成的买方及第三方财产损失。

    - 非买方原因、非不可抗力造成卖方未按照本协议的约定延期交付设备时，应向买方支付违约金（违约金金额由双方协商确定），交付进度严重滞后且影响买方生产运营的，买方有权解除合同，由此造成卖方损失的，卖方应承担赔偿责任。不可抗力包括：政府行为、战争、自然灾害等。

    - 因设备的安全、质量问题，造成买方财产的损失以及第三方财产的损失，由卖方承担。因设备质量问题导致设备停运的，设备停运期间的损失由卖方/ 供货方承担。

    - 任何一方如有违约，须承担另一方为实现债权而支出的诉讼费用、律师代理费和其它费用。

# 八、技术服务和设计联络

## 卖方现场技术服务

    - 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

表 8-1 现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 开箱验收 |  |  |  |  |
| 2 | 设备安装现场指导 |  |  |  |  |
| 3 | 设备投入运行前的调试及指导 |  |  |  |  |
| 4 | 设备通电运行初期进行技术协助 |  |  |  |  |
| 5 | 对使用单位的相关人员进行技术培训 |  |  |  |  |

    - 卖方现场服务人员应具有下列资质：

      - 遵守法纪、遵守现场的各项规章和制度；

      - 有较强的责任感和事业心，按时到位；

      - 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验， 能够正确地进行现场指导；

      - 身体健康，适应现场工作的条件。卖方要向买方提供服务人员情况表。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

    - 卖方现场服务人员的职责

      - 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

      - 在调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能批准进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方错误而发生问题，卖方负全部责任。

表 8-2 卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开箱验收 |  |  |
| 2 | 排查地基 |  |  |
| 3 | 货物就位 |  |  |
| 4 | 连接 |  |  |

      - 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术、调试和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

      - 卖方对其现场服务人员（含设备安装人员）的一切行

为负全部责任。

      - 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方商。

8.1.4 买方的义务买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 培训

1）为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2）培训计划和内容。

表 8-3 培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 合同设备的结构特点、组装工 艺及有关工厂试验 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同设备的电气和机械性能及 有关试验方法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 合同设备的控制、操作原理及 测试方法 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同设备的调试、运行及维护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 故障处理方法 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合同设备操作及注意事项 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |  |

3）培训的时间、人数、地点等具体内容同供需双方商定。

4）卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买方与卖方双方商定。

表 8-4 设计联络计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1）卖方收到技术规范书后如有异议，在一周内以书面通知买方。

2）文件交接要有记录、设计联络会应有会议纪要。

3）卖方提供的设备及附件规格、重量或接线等变化时，书面通知买方。

4）联络会主要内容：决定最终布置尺寸，包括外形和其它附属设备的布置；复核综合自动化的主要性能和参数，并进行确认；检查总进度、质量保证程序及质控措施；决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；讨论交货程序；解决遗留问题；讨论监造、工厂试验及检验问题；讨论运输、安装、调试及验收试验。其它需讨论的内容，如：地点、日期、人数等在合同谈判时商定。

除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

## 售后

1）供货方应保证所供设备的所有零部件都可以在其国内工厂或其国内代理商处获得，在技术协议签订后 3 天内提供售后服务专用备品备件的详细资料，售后服务中，不能出现以故障设备在国内缺乏零部件为由延迟维修的情况。

2）货方应保证售后服务时间和质量，保证能够解决所供设备故障问题的国内技术人员的数量和能力按照技术文件中的承诺执行。保证其具备故障修复能力的售后服务人员的具体数量按照技术文件中的承诺执行，售后服务中，不会出现以国内缺乏能解决问题的技术人员为由延迟维修的情况。

3）在产品的寿命期内，当产品出现故障时，供货方必须保证 24 小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，买方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48 小时。从买方发出故障通知算起，设备总修复时间不会超过 72 小时。

4）供货方所供设备的首年故障率应不大于 3%。

5）供货方应保证成套设备到达现场后不会发生不能充、放电或其他影响整个系统正常运行的状况出现。

6）由设备内部任何形式的火灾蔓延到设备之外，对买方造成的设备、劳务费用、发电量和信誉等所有直接和间接损失由供货方负责。

# 九、投标人技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表  投标单位技术差异表

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |